## Macro1 (hidden)
#NAME?

## 报价表
越秀院区消防系统升级改造项目工程清单报价表（附件1）
序号 | 项目名称 | 参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一 | 1号楼高低压配电房气体灭火系统更换
1 | 更换气体灭火控制器 | 1.气体灭火控制器 2.不少于3个控制区域，并应能输出火警、故障及放气信号 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 台 | 1 |  | 0
2 | 更换二氧化碳气体灭火装置（含灭火剂） | 1.类型：二氧化碳气体灭火装置 2.型号规格：钢瓶90L/每瓶45kg 3.安装部位：机房内 4.调试要求：按设计要求 5.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 个 | 16 |  | 0
3 | 增加手动、自动状态显示屏 | 1.名称：手动、自动状态显示屏 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 个 | 3 |  | 0
4 | 更换放气指示灯 | 1.名称：放气指示灯 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 5 |  | 0
5 | 更换紧急启/停按钮 | 1.名称：紧急启停按钮 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 3 |  | 0
6 | 更换手自动转换开关 | 1.名称：手动/自动选择开关 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 3 |  | 0
7 | 更换放气声光报警器 | 1.名称：放气声光报警器 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 6 |  | 0
8 | 更换感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.本体及其附件安装、底盒安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 6 |  | 0 | 待医院停电检修时安排施工
9 | 更换感温探测器 | 1.名称：感温探测器 2.本体及其附件安装、底盒安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 7 |  | 0 | 待医院停电检修时安排施工
10 | 配套安装相关辅材（含镀锌线管、管件、线缆） | 1.名称：电气配管、电气配线 2.材质：镀锌线管 3.规格：配管SC20 配线WDZN-RYS-2×2.5 4.配置形式：明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防火涂料涂刷、标识、接地等相关费用 6.配线形式：综合考虑 7.包含管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 8.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 配管品牌：文兴、珠江、广钢 配线品牌：广州电缆、番禺电缆、珠江电缆 | 项 | 1 |  | 0 | 电气配管约100米 电气线缆约100米
A | 小计 |  | 1-13项 |  |  |  | 0
二 | 1号楼天面和放疗中心部分消防风机及控制电柜更换
1 | 1号楼消防排烟风机 | 1.名称:消防排烟风机（低噪音柜式离心风机） 2.型号、规格:风量:45000m3/h,风压:600Pa,电功率:17KW(380V/50Hz)声: 3.本体及配件安装 4.减震器（钢质弹簧减震器）设备支架制作、安装、除轻锈、刷防锈漆一遍，刷灰漆两遍 5.室外消防风机有防水不锈钢外壳（不锈钢厚1.0mm） 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 飞达、羊城、绿岛风 | 台 | 2 |  | 0 | 防火线槽约80米 耐火电缆约160米
2 | 1号楼天面消防正压送风机（楼梯送风） | 1.名称:消防排烟风机（低噪音柜式离心风机） 2.型号、规格:风量:28600m3/h,风压:620Pa,电功率:17KW(380V/50Hz)声: 3.本体及配件安装 4.减震器（钢质弹簧减震器）设备支架制作、安装、除轻锈、刷防锈漆一遍，刷灰漆两遍 5.室外消防风机有防水不锈钢外壳（不锈钢厚1.0mm） 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 飞达、羊城、绿岛风 | 台 | 3 |  | 0
3 | 1号楼天面消防正压送风机（前室送风） | 1.名称:消防排烟风机（低噪音柜式离心风机） 2.型号、规格:风量:27650m3/h,风压:510Pa,电功率:15KW(380V/50Hz)声: 3.本体及配件安装 4.减震器设备支架制作、安装、除轻锈、刷防锈漆一遍，刷灰漆两遍 5.室外消防风机有防水不锈钢外壳 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 飞达、羊城、绿岛风 | 台 | 2 |  | 0
4 | 放疗中心排烟风机 | 1.名称:消防排烟风机（轴流风机） 2.型号、规格:风量:36000m3/h,风压:600Pa,电功率:11KW(380V/50Hz)声: 3.本体及配件安装 4.减震器（钢质弹簧减震器）设备支架制作、安装、除轻锈、刷防锈漆一遍，刷灰漆两遍 5.室外消防风机有防水钢质外壳 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 飞达、羊城、绿岛风 | 台 | 2 |  | 0
5 | 排烟风机控制电柜 | 1.名称:排烟风机控制柜 2.型号、规格:配套排烟风机使用，带双电源自动切换功能，消防控制功能，额定功率17KW，防水等级IP67 3.本体及配件安装，校接线、调试 4.预留多地控制端口 5.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 箱内配件：施耐德、西门子、ABB | 台 | 2 |  | 0
6 | 正压送风机控制柜 | 1.名称:正压送风机控制柜（一拖二） 2.型号、规格:配套正压送风机使用，带双电源自动切换功能，消防控制功能，额定功率15KW，防水等级IP67 3.本体及配件安装，校接线、调试 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 箱内配件：施耐德、西门子、ABB | 台 | 5 |  | 0
7 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称：280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.型号规格：1250×1250 3.本体及附件安装、电气接线、调试 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 飞达、泰昌、耀安 | 台 | 2 |  | 0
8 | 防雨百叶(带防虫网) | 1.名称：防雨百叶(带防虫网) 2.型号规格：1250×1250 3.本体及附件安装 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 飞达、泰昌、耀安 | 台 | 2 |  | 0
9 | 配套安装相关辅材（含防火线槽、电缆等所需配件） | 1.名称：防火线槽、柔性矿物质耐火电缆 2.型号规格：线槽80×50 电缆BTTRZ-5*10 3.本体及附件安装 4.电缆材质:铜质 5.敷设方式:线槽配线（控制箱至电机） 6.其他：满足招标文件、用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 线横品牌：宏际、中兴、番禺桥架 电缆品牌：广州电缆、番禺电缆、珠江电缆 | 项 | 1 |  | 0
C | 小计 |  | 1-11项 |  |  |  | 0
三 | 放疗中心更换火灾自动报警系统（拆除原北大青鸟主机，更换为海湾5000H主机、含CRT制作等）
1 | 保护性拆除原有现场消防设备设施 | 1.名称:拆除原有探测器及模块 2.规格:原有 3.拆除后设备移交甲方保管 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 原有（北大青鸟） | 套 | 400 |  | 0
2 | 新增报警控制器（联动型）含立柜 | 1.名称：火灾报警控制器（联动型） 2.规格参数，立柜,容量968点，安装详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 台 | 1 |  | 0 | 安装的电源利旧，由中标方进行安装
3 | 新增通讯联网卡 | 1.名称：联网通讯卡 2.规格参数，配套设备，原有控制器与新增报警控制器联网，安装详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 块 | 2 |  | 0
4 | 新增总线控制盘 | 1.名称：总线控制盘 2.规格参数，与新增报警控制器配套，安装详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 块 | 1 |  | 0
5 | 新增多线控制盘 | 1.名称：多线控制盘 2.规格参数，与新增报警控制器配套，安装详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 块 | 2 |  | 0 | 1个用于放疗中心设备控制输出， 1个用于智能末端试水及压力采集装置的控制
6 | 新增广播分配盘 | 1.名称：广播分配盘 2.规格参数，与新增报警控制器配套，安装详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 台 | 1 |  | 0
7 | 新增消防广播功放 | 1.名称：消防广播功放 2.规格参数，500W；与新增报警控制器配套，安装详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 台 | 1 |  | 0
8 | 新增CRT图形显示系统 | 1.名称：CRT图形显示系统 2.规格参数，与新增报警控制器配套，安装详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 5.接入原消防系统 | 海湾 | 套 | 1 |  | 0
9 | 更换多线模块 | 1.名称：多线模块 2.规格参数，与新增报警控制器配套，安装详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 个 | 12 |  | 0
10 | 新增感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 212 |  | 0
11 | 新增感温探测器 | 1.名称：感问探测器 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 27 |  | 0
12 | 新增手动报警按钮 | 1.名称：编码式手动报警按钮(带电话插孔) 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 18 |  | 0
13 | 新增消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 29 |  | 0
14 | 新增输入模块 | 1.名称：输入模块 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 103 |  | 0
15 | 安装输入输出模块 | 1.名称：输入输出模块 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 51 |  | 0
16 | 新增楼层显示盘 | 1.名称：区域显示器(火灾显示盘) 2.本体及其附件安装 3.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 7 |  | 0
17 | 总线短路隔离器 | 1.名称：总线短路隔离器 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 3.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 2 |  | 0
18 | 配套新增相关辅材（含镀锌线管、管件、线缆） | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管、电气配线 2.材质:钢制 3.规格:配管JDG20 配线WDZN-BYJ-2.5 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装、DC24V继电器及水管配件： 6.包含管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 7.其他：满足招标文件、用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 配管品牌：文兴、珠江、广钢 配线品牌：广州电缆、番禺电缆、珠江电缆 | 项 | 1 |  | 0 | 增加线管约20米 线缆约20米
E | 小计 |  | 1-19项 |  |  |  | 0
四 | 放疗中心部分特级防火卷帘更换
1 | 放疗中心更换防火卷帘（包含天花拆除及修复） | 1.特级防火卷帘，耐火极限≥3h 2.门材质:双轨双帘无机布复合防火卷帘 3.启动方式:电动装置 4.五金材料:不锈钢材质 5.在生产车间内边生产边施工:综合考虑 6.其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求 7.满足业主及设计要求 | 南粤、天广、振兴 | ㎡ | 50.4 |  | 0 | 1、2号楼连廊1套（4200*9100mm） 放疗中心负一层1套（2100*5800mm）
F | 小计 |  | 1项 |  |  |  | 0
五 | 1、2号楼地下停车场感温探测器更换成感烟探测器
1 | 1号楼地下停车场更换感烟探测器 | 1.名称:更换感烟探测器 2.规格:详见设计图纸 3.含原感温探测器拆除 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾JTY-GD-G3 | 个 | 177 |  | 0
2 | 1号楼报警主机增加回路 | 1.回路卡1张 2.消防报警信号线700米（含管线） | 海湾9000 | 项 | 1 |  | 0
3 | 2号楼地下停车场更换感烟探测器 | 1.名称:更换感烟探测器 2.规格:详见设计图纸 3.含原感温探测器拆除 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾JTY-GD-G3 | 个 | 1008 |  | 0
D | 小计 |  | 1-4项 |  |  |  | 0
六 | 2号楼防火阀新增全自动机构
1 | 更换全自动防火阀执行机构 | 1.名称：全自动防烟防火阀执行器 2.型号规格：24V，电动关闭/开启，70℃自动关闭 3.本体及附件安装、电气接线、调试，原有执行机构拆除 4.成品天花拆装恢复 5.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 东灵、泰昌、飞达 | 套 | 102 |  | 0 | 2号楼2-20层职工梯、新风机房旁、东北通道、东南卫生间共102个位置 电气配线NH-RVV-5×1.5约300米 金属软管约300米 电气配线WDZN-BYJ-2.5约180米
2 | 消防模块箱 | 1.名称:消防模块箱 2.材质:钢制 3.规格:290*280*8 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒、接线端子安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 个 | 102 |  | 0
3 | 继电器 | 1.名称:继电器 3.规格:24V，P54型 4.配置形式:综合考虑 5.含箱内本体安装，接线盒、接线端子安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 施耐德、西门子、欧姆龙 | 个 | 102 |  | 0
4 | 增加输入输出模块 | 1.名称:输入/输出模块 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 块 | 15 |  | 0
5 | 配套安装相关辅材（含消防联动电源供电线管、金属软管、供电配线） | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管、电气配线、金属软电线管 2.材质:钢制 3.规格:导管JDG25 、金属软管（20）、配线NH-RVV-5×1.5.配线WDZN-BYJ-2.5 4.配置形式:综合考虑 5.包含接线盒、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 6.其他：满足招标文件、用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 配管品牌：文兴、珠江、广钢 配线品牌：广州电缆、番禺电缆、珠江电缆 | 项 | 1 |  | 0
6 | 楼层弱电井增加消防联动电源 | 1.名称:消防联动电源盘（含备电） 3.规格:输出DC24V，20A,带故障报警功能 4.配置形式:综合考虑 5.含箱内本体安装，接线盒、接线端子安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 5 |  | 0
B | 小计 |  | 1-10项 |  |  |  | 0
七 | 智能末端试水及压力采集装置
1 | 数显压力开关 | 1.名称：消防给水系统模拟量采集器及电磁阀 2.规格参数：远程传输及液晶显示屏，器性能稳定可靠、抗潮湿能力强，防水性能IP67 3.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 上海沪工 埃美柯 克诺 | 个 | 94 |  | 0 | 1号楼8至23层31个 负一、负二层4个 2号楼-5至20层50个 放疗中心7个 体检中心2个（只做监测点） 此装置现场安装时为加装独立放水旁路，电磁阀前安装铜闸阀确保后期检修 镀锌钢配管约300米 电气配线约600米
2 | 电磁控制阀 | 1.名称：消防给水系统模拟量采集器及电磁阀 2.规格参数：远程传输及液晶显示屏，器性能稳定可靠、抗潮湿能力强，防水性能IP67 3.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 上海沪工 埃美柯 克诺 | 个 | 92 |  | 0
3 | 安装输入输出模块（含模块箱） | 1.名称：输入输出模块 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 92 |  | 0
4 | 供电电源 | 1.名称：消防联动电源箱 2.规格参数：输出DC24V，额定电流20A，带备用电池； 3.本体及其附件安装，含校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 3 |  | 0
5 | 配套安装相关辅材（含镀锌线管、管件、线缆、检修铜阀） | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管、电气配线 2.材质:钢制 3.规格:配管JDG20 配线WDZN-BYJ-2.5 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装、DC24V继电器及水管配件： 6.包含管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 7.其他：满足招标文件、用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 配管品牌：文兴、珠江、广钢 配线品牌：广州电缆、番禺电缆、珠江电缆 | 项 | 1 |  | 0
G | 小计 |  | 1-7项 |  |  |  | 0
八 | 系统调试费
1 | 综合系统调试费 | 包括与现有消防系统的接入、联网、图文修改等全部调试改动费用 |  | 项 | 1 |  | 0
H | 小计 | [5 empty] | 0
I | 不含合计：（元） | [5 empty] | 0
J | 税费 |  | 0.09 |  |  |  | 0
K | 含税总造价：（元） | [5 empty] | 0
| 预计施工工期 | 充分考虑施工内容及现场情况，填报预计施工工期 |  | 日历天
Note on C19: 批注: wei: 安装位置受限，无法安装柜式风机

## Sheet1
越秀院区消防系统升级改造项目工程清单报价表
序号 | 项目名称 | 参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一 | 1号楼负二层气体灭火系统更换
1 | 更换气体灭火控制器 | 1.气体灭火控制器 2.不少于3个控制区域，并应能输出火警、故障及放气信号 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 台 | 1 |  | 0
2 | 更换二氧化碳气体灭火装置（含灭火剂） | 1、类型：二氧化碳气体灭火装置 2、型号规格：钢瓶90L/每瓶45kg 3、安装部位：机房内 4、调试要求：按设计要求 5、其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 个 | 16 |  | 0
3 | 增加手动、自动状态显示屏 | 1、名称：手动、自动状态显示屏 2、本体及其附件安装 3、校接线、编码、调试 4、其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 个 | 3 |  | 0
4 | 更换放气指示灯 | 1、名称：放气指示灯 2、本体及其附件安装 3、校接线、编码、调试 4、其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 5 |  | 0
5 | 更换紧急启/停按钮 | 1、名称：紧急启停按钮 2、本体及其附件安装 3、校接线、编码、调试 4、其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 3 |  | 0
6 | 更换手自动转换开关 | 1、名称：手动/自动选择开关 2、本体及其附件安装 3、校接线、编码、调试 4、其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 3 |  | 0
7 | 更换放气声光报警器 | 1、名称：放气声光报警器 2、本体及其附件安装 3、校接线、编码、调试 4、其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 6 |  | 0
8 | 更换感烟探测器 | 1、名称：感烟探测器 2、本体及其附件安装、底盒安装 3、校接线、编码、调试 4、其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 6 |  | 0 | 待医院停电检修时安排施工
9 | 更换感温探测器 | 1、名称：感温探测器 2、本体及其附件安装、底盒安装 3、校接线、编码、调试 4、其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 7 |  | 0 | 待医院停电检修时安排施工
10 | 配套安装相关辅材（含镀锌线管、管件、线缆） | 1、名称：电气配管、电气配线 2、材质：镀锌线管 3、规格：配管SC20 配线WDZN-RYS-2×2.5 4、配置形式：明配 5、包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防火涂料涂刷、标识、接地等相关费用 6、配线形式：综合考虑 7、包含管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 8、其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 配管品牌：文兴、珠江、广钢 配线品牌：广州电缆、番禺电缆、珠江电缆 | 项 | 1 |  | 0 | 电气配管约100米 电气线缆约100米
A | 小计 |  | 1-13项 |  |  |  | 0

## 附表一 (hidden)
附表一
工程名称：珠江城大厦5301-08单元IT机房气体改造工程
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税合计 | 备注
药剂部分
1 | 90L柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ90/2.5 | 1 | 瓶组 | 8800 | 8800 | 2.5MPa,容器阀和容器，充装量90L/瓶
2 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 71.495 | Kg | 165 | 11796.675
3 | 机械泄压阀 | FXYJ-1 | 1 | 套 | 1500 | 1500
| 小计1 |  |  |  |  | 22096.675
电控部分
1 | 气体灭火控制器 | 单区控制器 | 1 | 台 | 4560 | 4560 | 泛海三江 | 31
2 | 定温感温探测器 |  | 2 | 只 | 350 | 700 | 与控制器配套 | 3.5
3 | 光电感烟探测器 |  | 2 | 只 | 360 | 720 | 与控制器配套 | 108.5
4 | 声光报警器 |  | 1 | 只 | 320 | 320 | 与控制器配套
5 | 消防警铃 |  | 1 | 只 | 280 | 280 | 与控制器配套
6 | 喷药指示门灯 |  | 1 | 只 | 300 | 300 | 与控制器配套
7 | 模块 |  | 1 | 只 | 450 | 450 | 与控制器配套
8 | 启动/停止器 |  | 1 | 只 | 800 | 800 | 与控制器配套
| 小计2 |  |  |  |  | 8130
| 合计 |  |  |  |  | 30226.675
| 安装人工费15% |  |  |  |  | 4534.0013
| 工程总造价 |  |  |  |  | 34760.6762