## 功能清单 (hidden)
广州市东升医院银医通项目功能清单
序号 | 分类 | 子系统 | 模块名称 | 功能介绍
微信服务号
1 | 微信服务号 | 费用管理 | 住院押金缴纳 | 支持微信支付住院押金缴纳
2 |  |  | 一日清单查询 | 推送住院患者缴费清单的功能
3 |  | 检查检验 | 检查提醒 | 按照预约时间，提前24小时提醒，推送重要注意事项（只提供推送接口）
4 |  |  | 报告出具提醒 | 提供公众报告出具提醒功能并推送检查检验结果信息（只提供推送接口）
5 |  |  | 检查报告查询 | 查询检查报告
6 |  |  | 检验报告查询 | 查询检验报告
7 |  | 其他功能 | 满意度评价 | 住院患者在院或出院后可进行满意度评价的功能。
8 |  | 微提醒 | 住院押金不足提醒 | 患者押金不足时，获得提醒（只提供推送接口）
9 |  | 微信后台 | 数据统计 | 住院等的数据。
10 |  |  | 满意度调查统计 | 提供满意度调查结果统计。
11 |  | 住院病人管理 | 住院预约查询 | 可查询医院床位预约情况
12 |  |  | 入院登记 | 推送入院表给患者填写
13 |  |  | 入院微信提醒 | 患者入院当天，以微信推送形式通知到患者入院信息，并提醒患者入院注意事项。（只提供推送接口）
14 |  |  | 健康教育 | 推送住院期间健康教育信息。（只提供推送接口）
15 |  | 检查预约 | 检查预约 | 实时获取可预约的检查设备的空闲状态，进行预约。
16 |  |  | 检查预约查询 | 查询检查预约情况
17 |  |  | 预约成功通知 | 预约成功后，将推送预约成功信息和预约注意事项、预约时间等信息。（只提供推送接口）
18 |  | 移动办公 | 通讯录 | 全院职工通讯录导入，按部门分类，支持多种搜索
19 |  |  | 院长日报 | 医院每日动态报表，包括关键的经营数据
20 |  |  | 危机值提醒 | 患者检查检验报告中出现超出正常范围的危机值，主动提醒其主治医师。（只提供推送接口）
21 |  | 人脸识别 | 实名核身 | 通过对接公安部身份数据，实现实名认证和身份验证。
22 |  |  | 建档 | 通过人脸识别实现实名验证并建卡。
23 |  |  | 电子就诊卡 | 在微信卡包生成电子就诊卡，支持扫码枪扫描识别。
多功能自助终端
1 | 自助终端软硬件 | 一站式银医自助终端 | 数据采集和记录功能 | 身份识别方式、人脸识别（预留）、自助建档、自助挂号、预约挂号、自助报到自助取号、转帐充值、自助缴费、自助打印、医保结算、住院押金、综合查询、自助凭条打印、满意度调查
2 |  | 桌面支付自助终端 | 桌面支付自助终端 | 自助缴费、医保结算、住院押金、自助凭条打印
3 |  | 医学放射报告自助终端 | 预警功能（医院感染病例聚集情况的发现） | 自助报告打印、胶片类型、应用科室、智能语音、操作监控
4 |  | 一站式自助综合业务系统 | 系统管理 | 系统软件
5 |  | 运维管理平台 | 供应商管理 | 运维管理平台
6 |  | 加密工控机 |  | 自助机加密工控机
7 |  | 服务器 |  | 专用服务器
信息系统接口
1 | 自助机接口 | 接口改造费 |  | 发卡、预约挂号、自助挂号部分、自助报道（16个接口） 门诊缴费部分（5个接口） 清单查询、药品、医疗项目查（4个接口） 住院部分，包含清单、预交金等（6个接口） 检验报告打印（3个接口） 医院信息介绍（4个接口）
2 | 微信接口 |  |  | 住院部分，包含清单、预交金等
3 | POS机对接 |  |  | 银行卡、社保卡、电子社保卡、微信、支付宝

## 分项报价
功能清单及报价
单位：元
序号 | 项目名称 | 细项名称 | 功能介绍 | 数量 | 单位 | 含增值税总价 | 备注 | 响应情况
软件部分 | [7 empty] | 是否响应 | 正偏离情况说明 | 负偏离情况说明 | 功能优化建议
1 | 配电监控模块 | 实时数据采集与处理 | 实时采集每回路的U、I、kW、kvar、PF、f、kWh、kvarh等电量参数，低压开关柜进线柜母排、出线柜电缆接头温度，变压器铁芯温度；不间断地采集断路器开关量、异常预警信号和非电量等信号，采集保护动作信息、事件顺序记录信息、保护装置工作状态等信号。提供实时主接线图、趋势曲线、报表、时间顺序记录（SOE）等，对高、低压各回路的断路器进行遥控，远程掌控设备的运行状况。 | 套 | 1
2 |  | 图形化显示功能 | 运行状态监视图分为主接线图（主画面、分画面）、网络结构图、负荷曲线图、柱形图等多种图形以及用户提出的其他需要显示的运行状态画面；友好的人机界面，提供专业的画面组态，支持缩放、拖动和变焦，通过拖拉即可迅速搭建适合用户的监控界面。 | 套 | 1
3 |  | 事件记录与事故追忆 | 统一记录所有的遥信/事故变位、事件记录、遥测越限、工况投退、开关操作、遥控操作、保护自诊等事件，并提供召唤打印功能。信息源可方便地从本机或服务器读取。 保护动作发生时，系统自动启动相关的测量数据记录，如事件发生的时刻、事件性质和名称，供系统进行事故追忆，显示、打印在CRT、打印机上，可任意选择想要查看的事故追忆数据，供用户分析事故原因 | 套 | 1
4 |  | 事件预警功能 | 系统电气模拟量和非电气模拟量可以设置上下限值，自动对测量值越限进行监视和预警；在系统发生事件或运行设备工作异常时，产生不同的音响预警及闪光，自动推出相关画面，对应事件、设备的图形产生闪动变位，推出事件的性质和异常参数值，并分类记录；事件发生时，顺序事件记录功能将保障事件按照严格的发生顺序保存下来，便于用户进行事故追忆分析。 | 套 | 1
5 |  | 历史数据管理 | 周期性存储运行数据，保存操作记录、设备运行状态、保护动作记录、事故记录等信息，形成完备的历史数据库。 | 套 | 1
6 |  | 统计报表和打印 | 提供强大的报表编辑工具，用于统计例如断路器跳闸次数、设备运行时间、设备运行工况等数据；可根据用户需求生成各种运行报表（时报、班报、日报、月报等）；可自动进行定时打印、召唤打印、事故打印；可以提取谐波数据，进行时域和频域的分析。 | 套 | 1
7 |  | 定值数据查看及遥调 | 系统提供定值数据查看及遥调界面，便于微机型保护测控装置内定值数据查看及远程调整 | 套 | 1
8 |  | 远程控制 | 对于有输出控制的监控装置，值班运行人员在监控室进行远程控制，可实现高、低压断路器的远程分/合闸。 | 套 | 1
9 | 电能质量管理模块 | 电能质量监测评估 | 对整个配电房配电系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续的监测，实时监测系统谐波、电压波动、闪变、扰动、频率偏差、不平衡率以及功率因数等电能质量问题，并可通过监测结果评估电能质量是否满足相关标准。  三相不平衡 对电能质量监测设备的三相不平衡数据进行实时显示，主要包括不平衡度、序分量、相角、有效值、合格率等。  电压闪变 通过对仪表中采集到的短时闪变、长时闪变的实时数据及实时曲线进行监测，评估闪变合格率。  供电偏差 对供电偏差的相关数据进行实时显示，包括电压偏差、频率偏差两部分，并判断其是否合格。  谐波分析 通过对仪表中采集到的谐波含有率、有效值、相角、谐波功率、基波数据、全波数据、波峰因子、K因子、谐波畸变率等数据进行实时监测，评估谐波合格率及供电可靠性。  电压波动 近十年的电压波动记录并提供波动曲线分析。包含持续时间，变化率，最大电压变化率等。  暂态&瞬态 记录近十年电压暂升，暂降，过电压等事件的持续时间，百分比并记录波形。然后通过ITIC、SEMI-F47、SARFI进行曲线分析。 | 套 | 1
10 |  | 预警和事件管理 | 系统可在电能质量事件发生时、测量值越限、设备状态变化时触发预警，产生相应预警事件，事件可通过界面弹窗、声音、短信等方式通知相关人员，预警限值、严重等级、推送方式等可根据需要进行定义。 | 套 | 1
11 | 电气火灾监控模块 | 实时监测 | 实时监测电气火灾监控探测器的运行状态，及保护线路中的温度、剩余电流实时数据。 | 套 | 1
12 |  | 历史数据查询 | 支持对温度、剩余电流历史数据（5秒、1分钟、5分钟、小时、天、月）的查询，可帮助用户分析最易触发火警的区域，从而进行重点监控。 | 套 | 1
13 |  | 预警 | 可对实时温度、漏电流越限提供不同级别的预警，并对故障预警事件进行提醒和统计，以便预防剩余电流引起的电气火灾，为医院用电提供安全保护，防患于未“燃”。 | 套 | 1
14 | 环境监测模块 | 实时监测 | 利用就地安装的温湿度传感器、漏水探测器、烟雾传感器、臭氧传感器，实时采集配电房内温湿度、漏水信号、火灾烟雾信号、臭氧浓度，并在系统监控界面实时显示，做到可视化管理。 | 套 | 1
15 |  | 历史数据查询 | 支持对温湿度、漏水、臭氧浓度、火灾烟雾故障信息历史数据（5秒、1分钟、5分钟、小时、天、月）的查询。 | 套 | 1
16 |  | 预警 | 可对实时温湿度越限、臭氧浓度越限、漏水、火灾烟雾预警提供多种预警推送方式（如微信、短信、邮件等），并对故障预警事件进行提醒和统计。 | 套 | 1
17 | 智能运维模块 | 设备维修 | 1) 支持设备检修提醒功能，通过对设备的检修周期、历史检修记录等信息进行管理，定期提醒用户即将要检修的设备清单； 2) 支持检修记录的录入、修改、删除和检索操作； 3) 支持通过网页、APP等方式提交设备报修单，报修内容包括故障位置、故障设备类型、故障描述、图片等； 4) 支持工单管理员的工单派发操作； 5) 维修班长可对组内人员的工单进行分配。维修人员在执行维修操作后，可上传维修结果及维修后的图片； 6) 报修人员可查看历史报修记录查询，支持按照设备类型、故障位置、报修时间、紧急程度、工单状态、维修班组、工单编号、报修人等信息进行检索； 7) 支持报修人员对维修结果的确认及评价操作。 | 套 | 1
18 |  | 设备保养 | 系统支持设定保养计划，完成对设备进行定期维护保养，具体功能如下： 1) 支持根据设备类型设定相应的保养标准，标准内容包括名称、备注、保养项目、检查标准等； 2) 支持自定义保养计划，计划内容包括名称、执行时间、执行周期、检验标准、保养对象、保养人员等。 3) 系统根据保养计划自动生成保养工单，并发送给相应的维保人员，维保人员通过手机APP接收保养工单并执行相应保养工作。 | 套 | 1
19 |  | 设备巡检 | 系统支持设定设备巡检计划，完成对设备的定时巡检，具体功能如下： 1) 支持自定义巡检计划，内容包括计划名称、计划有效期、巡检执行时间、巡检设备、巡检标准、巡检级别、巡检人员等； 2) 系统根据巡检计划自动生成巡检工单并指派给相应人员，巡检人员通过APP接收工单并执行巡检任务，上传巡检结果。 | 套 | 1
20 | 设备健康监测模块 | 设备健康监测模块 | 局部放电将导致电力设备绝缘的劣化和缺陷的恶性循环，严重时甚至会导致绝缘事故；检测局部放电可以避免电力设备在运行中发生突发性绝缘损坏事故。 局放监测：采用特高频、暂态地电波及超声波局放监测手段，获得设备局放情况，能够将放电信息实时地传递到系统数据中心，当检测到开关柜设备内局部放电处于异常状态时，产生预警信息。 统计分析：通过对局部放电的类型、强度进行分析，从而反映出中压电缆头局部放电严重程度运行状态。 局放预警功能：对超过限定的阀值局放监测值产生预警信息。 | 套 | 1
21 | 设备健康监测模块 | 视频监控 | 可实时对电房的视频信号进行监控。对重要预警事件关联视频数据。系统具有视频轮巡功能，用户可根据管理需要，自定义选择多路视频设备进行轮巡，轮巡时，被选择的视频设备画面定时循环切换。 | 套 | 1
22 |  | 预警联动 | 当设备发生预警时，系统画面可自动切换至预警设备所在画面，圈选出预警点，并自动打开关联摄像头播放实时视频画面。支持在监控画面上快捷查询预警点实时/历史曲线、历史预警等信息。 | 套 | 1
23 |  | 入侵报警 | 持移动侦测功能，支持用户自定义设置布防区域、布防时段。对正在布防使用场景下联动预警管理。当有人在未授权状态下进入配电房系统软件会弹出现场图像并且报警，同时会抓拍一张现场报警图片存储。事后也可通过报警信息进行录像查询。 | 套 | 1
24 |  | 智能回放 | 录像回放，用户可制定相应的规则（人员入侵、跨线报警等行为分析）。在没有触发这些规则时，系统以16倍的速度进行快速播放。在触发规则的前5秒系统切换到正常的播放速度。这样在录像回放时可节省大量的时间，同时又保证了录像的可用性。 | 套 | 1
25 | 报表管理 | 报表管理 |  支持负荷报表、电流/电压报表、功率因数报表等多种电参量类型的报表  支持年、月、周、日等多种时间跨度的报表  支持以曲线、棒图、表盘、饼图、散点图、文字、表格等多种形式显示报表，并可直接打印导出为pdf、excel等格式  可建立定时打印计划，后台自动生成报表/报告，并可将报表定时发送至指定邮箱 | 套 | 1
26 | 预警管理 | 预警管理 | 系统提供灵活、丰富的预警管理功能，可对用户各个环节进行实时监测，根据预设的报警条件对异常事件进行预警，以提升安全和能效。主要内容如下：  预警类型主要包括越限报警（参数越限、遥测量越限）、通讯故障（仪表通讯、采集器通讯）、遥信量变位、SOE以及其他用户自定义预警；  系统可对预警事件进行预警提醒和统计，预警事件以声音、弹窗、短信、语音电话等多种方式提醒用户，用户可根据时间、预警类型及预警级别等条件进行检索。 | 套 | 1
27 | 系统管理模块 | 系统管理模块 | 5.10.1. 仪表管理 主要用于监测各个通讯管理机下采集仪表的通讯状态，及各测量量历史曲线；支持历史表底值抄表功能，用户可查看各仪表实时表底值和任意时刻的表底值和增量值，帮助管理人员进行远程一键抄表，并可导出报表，减少人工抄表的工作量。 5.10.2. 人工录入 系统对于无法直接采集计量的人数、建筑面积、建筑年限等相关数据，系统提供手动录入功能，手动录入的数据与系统采集的数据共同为能耗分析与挖掘提供数据支撑。 5.10.3. 系统自诊断 系统应用大数据分析以及人工智能算法，可及时发现系统中读数异常的电表，同时对设备状态信息进行诊断。诊断的具体内容如下：  电表读数是否准确：电表掉线诊断、电表读数保持不变诊断、电表读数异常诊断；  电表参数诊断：三相电流不平衡诊断、三相电压不平衡诊断、功率因数异常偏低诊断；  采集器诊断：对采集器的在线状态进行监视诊断，并可实现远程重启； 5.10.4. 设备台账 以各类设备为管理对象，以设备有效生命周期中动态信息为管理重点，实现设备管理工作的开放式信息化管理，将设备管理的各个方面集成为一个规范、透明化的体系、建立各类动静态全过程数据的共享系统。设备管理者可以通过各种维度检索设备管理业务所有动态、静态信息。  设备分类管理 后勤部门归口管理的各类设备档案信息，具体内容包括：设备分类编码、设备分类名称、父类名称等。  设备参数信息管理 后勤部门归口管理的各类设备运行参数，对参数进行系统化的管理。具体内容包括：参数名称、上级分类、参数值、参数单位等信息。  设备档案管理 后勤部门归口管理的各类设备档案，具体内容包括：设备编码、设备名称、设备分类名称、设备规格、设备型号等。 设备档案维护后可根据管理要求生成设备二维码电子标签并予以打印，设备巡检或保养时可借助于移动终端扫码采集设备数据。  设备报废管理 对后勤管理到期的、损坏的设备进行报废登记管理，建立设备管理台账。  设备文档管理 对后勤管理的所有设备进行相关技术参数文档、图纸、维保合同等资料进行电子上传管理，建立详细的设备文档台账。  设备台账查询 管理人员可通过系统按设备编码、设备名称、设备状态等视角综合查询分析。为运维服务管理优化改进提供数据支撑。 双击任意一条设备台账，系统弹出显示这个设备的信息及详细的业务数据。  设备故障处理 根据设备故障情况维护故障报告，并生成故障处理工单，指定相关人员进行故障维修，维修完成后维护设备故障维修实绩。 5.10.5. 日志管理 系统提供日志功能，对用户的各项操作进行记录，主要包括：访问记录（IP、用户名、登陆时间、退出时间）、操作记录（确认预警、修复数据等）、查询数据记录、用户信息修改记录、人工录入记录、界面组态操作记录、数据修改记录等。通过日志系统，用户可方便的进行系统维护，出现异常情况时可快速追溯根源。 5.10.6. 用户权限管理 系统可根据用户需要设置各类用户角色，超级管理员可新增、删除用户和修改用户密码，普通用户仅能修改自身密码。提供角色授权管理功能，为不同级别的用户提供不同的页面权限、数据权限和操作权限，确保不同角色用户登录系统后仅能查看和操作已授权的界面和数据，保证系统数据的安全性。 | 套 | 1
28 | 移动端系统 | 移动端系统 | 通过APP、微信等对配电房用电参数进行移动监测和远程遥控，可以便于用户随时随地通过手机掌控配电房设备运行状况，大幅度提高管理的便捷性和效率。移动端配电管理主要功能如下：  针对不同角色用户提供差异化的移动端服务  管理人员可通过移动端查询实时配电房用电数据及趋势  运维人员可通过移动端查询异常预警事件 | 套 | 1
合计
硬件部分
1 | 智能电系统升级 | 智能电系统升级 | 对电力系统进行智能化升级，包括数据采集必要的智能传感器、智能开关、智能柜体及相关数据采集和传输的硬件。 产品数量要求：高压配电柜（10kV）10面、高压开关（10kV）10台、低压配电柜（0.4kV）59面、低压开关（0.4kV）*台设计图完善后按图纸数量补充、智能监测仪表及模块*套设计图完善后按图纸数量 产品水平要求：电柜产品水平不低于白云电气或同类产品、开关及母线槽不低于ABB/施耐德/西门子、电缆不低于广州电缆/广东电缆/番禺电缆 产品布置方案详见设计图纸。 | 套 | 1
合计
软硬件合计

## Sheet1
所属子项目 | 模块名称 | 质保期说明 | 备注
PACS归档存储扩容及服务器升级项目 | PACS归档存储系统 | 提供原厂8年免费维保服务
| PACS VSAN服务器 | 提供原厂6年设备保修与7x24x4服务 | 保修期后相应维护和保修费用由甲方与项目中标供应商协商确定
| PACS传统虚拟化服务器 | 提供原厂7年设备保修与7x24x4服务 | 保修期后相应维护和保修费用由甲方与项目中标供应商协商确定
| GPU服务器 | 提供原厂6年设备保修与7x24x4服务 | 保修期后相应维护和保修费用由甲方与项目中标供应商协商确定
| GPU服务器 | 提供原厂6年设备保修与7x24x4服务 | 保修期后相应维护和保修费用由甲方与项目中标供应商协商确定
黄埔院区信息机房设备采购项目 | 环境监控系统 | 保修五年 | 保修期后相应维护和保修费用由甲方与项目中标供应商协商确定
| 机房专用设备 | 保修五年 | 保修期后相应维护和保修费用由甲方与项目中标供应商协商确定
| 密封冷通道设备 | 保修五年 | 保修期后相应维护和保修费用由甲方与项目中标供应商协商确定