## 0.报价总说明
报价总说明
工程名称： | 两院区空调冷源系统安装冷量计项目
序号 | 报价说明 | 备注
1 | 投标人应根据询标人发布的工程量清单及相关要求进行报价清单的编制。
2 | 报价工程量清单表中包括但不限于完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、机具使用费、措施费、不可预见费、检验检测费和企业管理费、利润、规费和按国家和地方税收政策应缴纳的其他税金，以及合同约定范围的风险费用。
3 | 投标人均应填写且只填写一个报价。
4 | 报价清单如出现不是为完成该合同范围工作的错项，或重复列出的同一项目，或询标人取消的工作的项目，或中标人未实际履行的项目，询标人将在竣工结算时扣除该项费用和税费。
5 | 投标人工程量计算必须以承包人完成合同应予计量的工程量的净值确定。以电缆为例：净值就是施工图水平长度+垂直长度，电缆的预留长度、波形系数和损耗等包括在清单综合单价内。
6 | 投标人如果中标，应根据国家现行的税务政策开具满足要求的发票。

## 2.工程量清单报价表
工程量清单报价表
工程名称： | 两院区空调冷源系统安装冷量计项目
序号 | 工程项目 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 推荐品牌 | 报价品牌 | 含税综合单价（元） | 含税合价（元） | 备注
1 | 插入式超声波冷量计安装 | 管径：DN150 冷量计性能：冷热量精度2%，流量计精度1%，温度精度A级，ip65防护登记，变送器安装环境温度：-10℃～50℃；传感器测量介质温度：0℃～80℃ | 6 | 套 | 深圳建恒、江森、霍尼韦尔 |  |  |  | 1、越秀院区旧手术室1套、放疗中心M层1套、青菜岗2套、黄埔院区手术室2套。 2、安装时需与采购人协调放水施工时间。
2 | 插入式超声波冷量计安装 | 管径：DN200 冷量计性能：冷热量精度2%，流量计精度1%，温度精度A级，ip65防护登记，变送器安装环境温度：-10℃～50℃；传感器测量介质温度：0℃～80℃ | 3 | 套 | 深圳建恒、江森、霍尼韦尔 |  |  |  | 1、越秀院区新手术室1套、越秀介入手术室1套、黄埔院区分子诊断科1套 2、安装时需与采购人协调放水施工时间。
3 | 4口智能网关及机柜 | 机柜尺寸500(W)*200(D)*400(H)mm 网关性能：1、具有数据采集、数据上传等通讯处理功能，并可对下挂设备进行通讯配置、修改、事件记录的读取分析。 2、具有完成各类通信协议处理和转换的功能。 3、具有不少于4个串行通讯接口；每个通讯口可配置不同的规约，支持数据采集协议包括不限于：Modbus-RTU、Modbus-TCP、DLT645-1997/2007、CJT188-2004数据转发等。 4、具有不少于2个10/100Mbps以太网口，用于向上通讯；支持4G无线上传，支持MQTT、TCP协议。 5、需支持断点续传功能。 | 1 | 套 | 珠海派诺、华为、中兴 |  |  |  | 越秀1号楼屋面
4 | 2口智能网关及机柜 | 机柜尺寸500(W)*200(D)*400(H)mm 网关性能：1、具有数据采集、数据上传等通讯处理功能，并可对下挂设备进行通讯配置、修改、事件记录的读取分析。 2、具有完成各类通信协议处理和转换的功能。 3、具有不少于4个串行通讯接口；每个通讯口可配置不同的规约，支持数据采集协议包括不限于：Modbus-RTU、Modbus-TCP、DLT645-1997/2007、CJT188-2004数据转发等。 4、具有不少于2个10/100Mbps以太网口，用于向上通讯；支持4G无线上传，支持MQTT、TCP协议。 5、需支持断点续传功能。 | 2 | 套 | 华为、中兴、珠海派诺 |  |  |  | 放疗中心及青菜岗
5 | 互感式三相电表及配套互感器安装 | 电表性能：精确度0.5s | 5 | 套 | 仪表品牌：珠海派诺、白云电气、浙江正泰 | / |  |  | 越秀院区新/旧手术室系统各1套、介入手术室3套
6 | 通讯电缆及电源线安装 | 含屏蔽双绞线（流量计）、线管、电源线等 | 1 | 项 | / | /
7 | 能效计量软件系统/模块 | 功能要求： 1、计量系统自动读取所安装冷量计及电表数据，计算能效COP； 2、显示实时能效和累积能效。 3、数据保存十年或以上。 4、系统响应速度＜2s。 5、其余要求详见用户需求。 | 1 | 套 | / | /
8 | 施工辅材 | 小五金、保温棉、管卡、接线端子等施工辅材 | 1 | 项 | / | /
9 | 措施费 | / | 1 | 项 | / | /
10 | 设备调试费 | 含冷量计、三相电表、网关及整个能效计量软件系统/模块的调试 | 1 | 项 | / | /
| 合计 | / | / | / | / | / |  |  | 含税、运费、质保1年、总价包干
项目特征中部分元器件描述包含品牌和型号，该描述为采购人项目目前实际使用的产品品牌、型号，不代表采购人指定该品牌，投标人应提供不低于采购人现有品牌、参数的设备或主材。电柜内安装位置、尺寸受限，如投标人所提供的设备、主材与采购人现有品牌型号不一致，采购人应作出详细说明。