## 0.报价总说明
报价总说明
工程名称： | 越秀院区2号楼空调主机房节能控制改造项目
序号 | 报价说明 | 备注
1 | 投标人应根据询标人发布的工程量清单及相关要求进行报价清单的编制。
2 | 报价工程量清单表中包括但不限于完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、机具使用费、措施费、不可预见费、检验检测费和企业管理费、利润、规费和按国家和地方税收政策应缴纳的其他税金，以及合同约定范围的风险费用。
3 | 投标人均应填写且只填写一个报价。
4 | 报价清单如出现不是为完成该合同范围工作的错项，或重复列出的同一项目，或询标人取消的工作的项目，或中标人未实际履行的项目，询标人将在竣工结算时扣除该项费用和税费。
5 | 投标人工程量计算必须以承包人完成合同应予计量的工程量的净值确定。以电缆为例：净值就是施工图水平长度+垂直长度，电缆的预留长度、波形系数和损耗等包括在清单综合单价内。
6 | 投标人如果中标，应根据国家现行的税务政策开具满足要求的发票。

## 2.工程量清单报价表
工程量清单报价表
工程名称： | 越秀院区2号楼空调主机房节能控制改造项目
序号 | 工程项目 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 推荐品牌 | 报价品牌 | 含税综合单价（元） | 含税合价（元） | 备注
1 | 制冷站节能控制系统及控制柜 （PLC-01） | PLC-01 1.系统设有机房系统监控界面，机房系统具有全自动、半自动系统模式， 一键、排程控制模式； 2.采用以太网集散式系统通讯架构，在系统局域网内任意接点均可进入登录监控到任意一台设备； 3.采用云中心化的集散形系统架构，任意一个控制节点的断电检修、线路故障均不会影响其它正常节点的监控功能，保障系统的稳定运行。 4.系统具云端界面监视系统实时运行数据功能，云端界面与本地界面完全同步；（如需使用云服务界面功能需提供本地以太网接口） 5.系统具有设备故障、重要信息自动微信（或其他手机端）主动推送功能，扫描项目专属二维码关注后，即可接收项目信息推送。让系统实现数据随身、随时可值班监控的 物联网功能。 6.内置云边缘计算服务器，远程可编程控制器及 IO 模块，10寸触控图形人机界面，4G远程网关（需充值/可拉外网），直流电源，数字隔离模块，插拔式接线端子。 7.落地机柜，参考尺寸：2200mm(H)*800mm(W)*500mm(D) 尺寸根据现场情况可调。 | 1 | 套 | PLC推荐品牌：西门子，三菱，施耐德
2 | 冷却泵变频柜安装（LQB-01） | 1.变频器，3台90KW 2.多功能电力仪 3.电流互感器 4.耦合器 5.控制柜内电线及辅材 6.落地机柜，参考尺寸：2200mm(H)*1600mm(W)*500mm(D)，尺寸根据现场情况可调。 | 1 | 套 | 变频器推荐品牌：上海众辰,英威腾,ABB
3 | 冷水主机三相仪表及配套互感器安装 | 冷水主机制冷量为700RT | 3 | 套 | 仪表推荐品牌：正泰，汉科,安科瑞
4 | 冷却泵电柜改造 | 1.多功能电力仪表 2.电流互感器 3.耦合器 4.控制柜内电线及辅材 5.现场电柜整改 6.原控制回路拆线、接线、电表安装等 | 1 | 套 | 仪表推荐品牌：正泰，汉科,安科瑞
5 | 冷冻泵电柜改造 | 1.多功能电力仪表 2.电流互感器 3.耦合器 4.控制柜内电线及辅材 5.现场电柜整改 6.原控制回路拆线、接线、电表安装等 7.原有每台冷冻泵电柜含2台75kW变频器 | 2 | 套 | 仪表推荐品牌：正泰，汉科,安科瑞
6 | 冷却塔电柜改造 | 1.多功能电力仪表 2.电流互感器 3.耦合器 4.控制柜内电线及辅材 5.现场电柜整改 6.原控制回路拆线、接线、电表安装等 7.原有每台冷却塔电柜含3台11kW变频器 | 2 | 套 | 仪表推荐品牌：正泰，汉科,安科瑞
7 | 水压力传感器安装（不放水带压施工） | 测量范围：0-1.6Mpa（或按系统工作压力选定）过载能力：3*满量程。 接液材质：不锈钢 304L。输出信号：0-10V 三线制。测 量精度：≤0.5%满量程。响应时间：≤3msec 防护等级：IP65。 | 4 | 个 | 西门子，汉川，藤汇
8 | 水温度传感器安装（不放水带压施工） | 测量元件：PT100，0-10V；温度范围：0~100℃; 精 度：±0.2；配对温差精度：±0.06；安装方式：套管直接插入式；防护等级：IP65。 | 4 | 个 | 西门子，汉川，藤汇
9 | 插入式流量计安装（不放水带压施工） | 管径：DN400；电源:AC220V；通讯方式:RS485，流量测量精度:1.5%，承压:1.6MPa；介质温度:-20-65℃；防护等级:IP65；安装形式:插入式，不含安装辅材 | 1 | 个 | 汉川，藤汇，建恒
11 | 90kW冷却水泵电柜和变频柜动力电缆接驳安装 | YJV3*95mm2 | 40 | 米 | 珠江、南洋电缆、广州电缆 |  |  |  | 含3台冷却水泵电柜电缆驳接
12 | 集成网关 | 集成RS485标准通信协议，支持Modbus RTU,TCP/IP | 3 | 个 | 西门子，汇辰，亿维
13 | 本地服务器 | I5双核CPU、1T硬盘、16G内存、256SSD、键盘、鼠标、23.8英寸显示器 | 1 | 项 | 联想，戴尔、华为
14 | 本地组态运行软件 | 1.有友好的界面显示实时机房能效COP、累积能效、机房用电量、机房制冷量、机房设备运行状态等； 2.系统响应时间≤2s； 3.数据储存≥5年； 4.64位，支持动态组态，支持云组态 5.支持设备监控功能、统计报表功能、设备状态异常报警功能. 6.免费开放网络协议和通讯点表 | 1 | 项 | 西门子，力控，昆仑通态
15 | 云平台软件 | 1.能访问和展示本地组态运行软件的全部数据 2.支持电脑端（web或其他形式）和手机端（APP、微信、钉钉或其他形式）显示。 3.满足医院网络安全要求。 | 1 | 项 | /
16 | 云服务器租赁 | 1、有足够的硬件资源，支持云平台软件实现系统响应时间≤2s； 2、具有能效数据统计及查询功能，数据储存≥5年 | 2 | 年 | 阿里，腾讯、华为
17 | 施工辅材 | RVV控制屏蔽线、PVC线管、接线端子、线耳、电工胶布等 | 1 | 项 | / | /
18 | 系统调试 | 系统测试、数据集成、系统策略优化、后台数据校对、 远程数据发布等。 | 1 | 项 | / | /
19 | 其他成本（如有） | 投标人为满足第二阶段能效验收标准所需投入的其他成本（如有） | 1 | 项 | / | /
20 | 合计 | / | / | / | / | / |  |  | 含税、运费、质保2年
项目特征中部分元器件描述包含品牌和型号，该描述为采购人项目目前实际使用的产品品牌、型号，不代表采购人指定该品牌，投标人应提供不低于采购人现有品牌、参数的设备或主材。电柜内安装位置、尺寸受限，如投标人所提供的设备、主材与采购人现有品牌型号不一致，采购人应作出详细说明。