## 1.工程量清单报价表
工程量清单报价表
工程名称： | 中山大学肿瘤防治中心越秀院区机电一体化智慧运行系统
序号 | 工程项目 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 含税合价（元） | 投标品牌（必填） | 备注
1 | 热水版块 | 1号楼热水系统：更新改造，系统目前失效，无法有效控制和检测，感应器、通信路由、变频器等软硬件等全套需更新改造 | 项 | 1
2 |  | 2号楼热水系统：现有控制系统整合 | 项 | 1
3 | 机房动环监测版块 | 系统新建，建设医院主要机房动环监测系统，主要包括视频监控、温湿度监控、漏水监测、漏气监测、噪声等内容。涉及范围包括高压配电房、变压器室、低压配电房、空调配电房及空调机房、制氧机房、氧气瓶存放室、正压机房、负压机房、电梯机房、水泵房（含水箱液位监测） | 项 | 1
4 | 集水井控制板块 | 系统新建，建设集水井在线监测系统，包括集水井水位在线监测、潜污泵状态显示，实现集水井排污远程监测，远程控制水泵。 | 项 | 1
5 | 生活水控制板块 | 系统新建，建设医院生活给水在线监测系统，包括水池、水箱水位在线监测、生活水泵状态显示、大小水箱高低液位超限报警，远程控制水泵。 | 项 | 1
6 | 服务器及控制端电脑 | 系统服务器，并提供控制端电脑（含显示器）不少于三台，应具备能流畅运行本项目系统的配置（且不低于Intel 第十二代I3-12300处理器，16G内存，500G固态硬盘存储） | 项 | 1
合计
报价单位：
1、推荐使用的产品品牌、型号，不代表采购人指定该品牌，如投标人选择品牌不在推荐范围，应提供不低于采购人推荐品牌、参数的设备或主材。 2、本项目最高限价为XXXX元，超出最高限价的报价将视为无效报价。 3、上述各版块费用包括软件开发、硬件配置、安装等全部工作的内容，包含实现清单、需求中功能、质保等要求的全部费用。 4、系统应具备良好的扩展性，具备标准化数据接口，并在院方要求时免费提供通信协议、点位接口。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
供应商名称（加盖公章）：
日期： 年 月 日

## 2.机房动环监测清单
序号 | 机房名称 | 数量 | 位置 | 视频 | 漏水 | 温湿度 | 氧气 | 噪声 | 液位
1 | 高压配电房 | 2 | 1、2号楼-2层 | √ |  | √
2 | 变压器室 | 10 | 2号楼-2层，1号楼-2层、-1层 | √ |  | √ |  | √
3 | 低压配电房 | 3 | 1、2号楼-2层，1号楼设备层 | √ |  | √
4 | 母线槽 | 1 | 1号楼-2层 | √ | √ | √
5 | 空调配电房（值班房） | 2 | 1、2号楼-2层 | √ |  | √
6 | 空调机房 | 2 | 1、2号楼-2层 | √ | √ | √ |  | √
7 | 制氧机房 | 1 | 1号楼-1层 | √ |  | √ | √
8 | 汇流排房 | 2 | 1号楼-1层，2号楼设备层 | √ |  | √ | √
9 | 氧气瓶存放 | 1 | 1号楼-1层 | √ |  | √ | √
10 | 正压机房 | 2 | 1号楼-1层，2号楼设备层 | √ | √ | √
11 | 负压机房 | 2 | 1号楼-1层，2号楼设备层 | √ |  | √
12 | 电梯机房 | 11 | 天面：1号楼6个，2号楼4个，放疗中心1个 | √ | √ | √
13 | 生活水泵房 | 2 | 1号楼-2层，2号楼-5层。其中1号楼4个水池，2号楼2个水箱需进行液位监测 | √ | √ | √ |  |  | √
提供简洁、完善的人/物实时监控界面。可以方便快捷的调取各个设备和通道的视频信息，对视频监控中出现的烟雾、火星、火苗、爆闪、高亮、漏水等异常情况进行识别和报警。 变压器室配置测温摄像头，对变压器温度进行实时、高精度监测 视频录像应配置存储设备，保证视频存储时长不少于3个月。

## 3.集水井清单
序号 | 集水井编码 | 集水井位置 | 旧水泵 编 号 | 新水泵 编 号 | 设定泵 台 数 | 实际泵 台 数 | 水泵控制箱 | 控制柜运行状 态 | 设施故障备注
1 | JSJ-0001 | 1号楼负2层11号货梯旁楼梯底 | 024 | 001 | 2 | 1 | 1套（配置2组开关） | 正常 | 无水
|  |  | 025 | 002
2 | JSJ-0002 | 1号楼负2层设备科维修部旁冲凉房 | 14 | 003 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常 |  | 重点
|  |  | / | 004
3 | JSJ-0003 | 1号楼负2层新锐驻中肿项目部门口右边 | 205 | 005 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常 |  | 重点
|  |  | 206 | 006
4 | JSJ-0004 | 1号楼负2层水泵房 | / | 007 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常 | 有锁，有两台泵，进不去 | 重点
008
5 | JSJ-0005 | 1号楼负2层太平间门口 | 023 | 009 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常 | 水泵1故障
|  |  | 201 | 010
6 | JSJ-0006 | 1号楼负2层停车场出口 | 011 | 011 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常 |  | 重点
|  |  | 012 | 012
7 | JSJ-0007 | 1号楼负2层消防排烟风机3号后面负二层西北边 | 003 | 013 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常 | 无水
|  |  | 004 | 014
8 | JSJ-0008 | 1号楼负2层109车位后 | 001 | 015 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常
|  |  | 002 | 016
9 | JSJ-0009 | 1号楼负2层122车位后 | 005 | 017 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常
|  |  | 006 | 018
10 | JSJ-0010 | 1号楼负2层124车位后 | 007 | 019 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常
|  |  | 008 | 020
11 | JSJ-0011 | 1号楼负2层停车场入口 | 009 | 021 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常 |  | 重点
|  |  | 010 | 022
12 | JSJ-0012 | 1号楼负2层空调机房 | 207 | 023 | 3 | 3 | 1套（配置2组开关） | 正常
|  |  | 208 | 024
|  |  |  | 025 |  |  | 1套（配置1组开关） | 正常 | 管道破裂，已打下开关
13 | JSJ-0013 | 放射治疗中心负一层靠东风路的风机房 | 030 | 026 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常 | 25妇瘤组织室左边门进去 | 重点
|  |  | 031 | 027
14 | JSJ-0014 | 放射治疗中心负一层靠先烈南路的风机房 | 032 | 028 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常 | 在“体位固定装置存放间”内 ，水泵1噪声大，未抽水 | 重点
|  |  | 033 | 029
15 | JSJ-0015 | 放射治疗中心负一层职工卫生间右前方小门内 | 090 | 030 | 1 | 1 | 1套（配置2组开关） | 正常 | 换过浮球，2023.04.30泡过水 | 重点
16 | JSJ-0016-1 | 放射治疗中心负二层8号消防通道门左边污水泵房 | / | 031 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常
|  |  |  | 032 | [5 empty] | 重点
| JSJ-0016-2 |  |  | 033 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常
|  |  |  | 034 | [5 empty] | 重点
| JSJ-0016-3 |  |  | 035 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常
|  |  |  | 036 | [5 empty] | 重点
17 | JSJ-0017 | 放射治疗中心负二层治疗室7/8左边小门 | 040 | 037 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常 | 要捞渣，房间两台泵无动静。
|  |  | 041 | 038 | [5 empty] | 重点
|  |  | 209 | 039 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常
|  |  | 210 | 040 | [5 empty] | 重点
18 | JSJ-0018 | 2号楼负2层新风机房 | 91 | 041 | 1 | 1 | 1套（配置1组开关） | 正常
19 | JSJ-0019 | 2号楼负2层停车场出口 | 088 | 042 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常 | 水泵1抽不上水，反水 | 重点
|  |  | 089 | 043
20 | JSJ-0020 | 2号楼负2层停车场入口 | 093 | 044 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常 |  | 重点
|  |  | 094 | 045
21 | JSJ-0021 | 2号楼负4层消防风机房4099车位旁 | / | 046 | 1 | 1 | 1套（配置1组开关） | 正常 | 有锁，有一台泵，进不去
22 | JSJ-0022 | 2号楼负2层2039车位旁 | 085 | 048 | 1 | 1 | 1套（配置1组开关） | 正常
23 | JSJ-0023 | 2号楼负2层空调机房 | 214 | 049 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关） | 正常 | 有锁，有两台泵，进不去 | 重点
|  |  | / | 050
24 | JSJ-0024 | 2号楼负2层2019车位前 | 087 | 051 | 1 | 1 | 1套（配置2组开关） | 正常
25 | JSJ-0025 | 2号楼负2层2051车位后 | 084 | 052 | 1 | 1 | 1套（配置2组开关 | 正常
26 | JSJ-0026 | 2号楼负3层3006车位后 | 083 | 053 | 1 | 1 | 1套（配置1组开关 | 正常
27 | JSJ-0027 | 2号楼负3层3017车位右侧 | 082 | 054 | 1 | 1 | 1套（配置1组开关 | 正常
28 | JSJ-0028 | 2号楼负3层3026车位旁车道转弯处 | 081 | 055 | 1 | 1 | 1套（配置1组开关 | 正常
29 | JSJ-0029 | 2号楼负3层3033车位旁 | 080 | 056 | 1 | 1 | 1套（配置1组开关 | 正常
30 | JSJ-0030 | 2号楼负3层车道出口 | 079 | 057 | 1 | 1 | 1套（配置1组开关 | 正常
31 | JSJ-0031 | 2号楼负3层3057车位后 | 078 | 058 | 1 | 1 | 1套（配置2组开关 | 正常
32 | JSJ-0032 | 2号楼负3层3059车位后 | 077 | 059 | 1 | 1 | 1套（配置2组开关 | 正常
33 | JSJ-0033 | 2号楼负3层3093车位旁边 | 076 | 060 | 1 | 1 | 1套（配置2组开关 | 正常 | 无水
34 | JSJ-0034 | 2号楼负3层3103车位后 | 075 | 061 | 1 | 1 | 1套（配置2组开关 | 正常
35 | JSJ-0035 | 2号楼负3层3115车位后 | 074 | 062 | 1 | 1 | 1套（配置2组开关 | 正常
36 | JSJ-0036 | 2号楼负4层4006车位后 | 071 | 063 | 1 | 1 | 1套（配置1组开关 | 正常
37 | JSJ-0037 | 2号楼负4层4006车位对面小房里 | 072 | 064 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关 | 正常 | 要捞渣，易满水 | 重点
|  |  | 073 | 065 |  |  |  | 正常
38 | JSJ-0038 | 2号楼负4层4017车位后 | 070 | 066 | 1 | 1 | 1套（配置2组开关 | 正常
39 | JSJ-0039 | 2号楼负4层4035车位对面 | 069 | 067 | 1 | 1 | 1套（配置1组开关 | 正常
40 | JSJ-0040 | 2号楼负4层4042车位对面 | 068 | 068 | 1 | 1 | 1套（配置1组开关 | 正常
41 | JSJ-0041 | 2号楼负4层车场出口 | 067 | 069 | 1 | 1 | 1套（配置2组开关 | 正常 | 衔接处冒水
42 | JSJ-0042 | 2号楼负4层4065车位后 | 066 | 070 | 1 | 1 | 1套（配置2组开关 | 正常
43 | JSJ-0043 | 2号楼负4层4102车位后 | 063 | 071 | 1 | 1 | 1套（配置2组开关 | 正常
44 | JSJ-0044 | 2号楼负5层5007车位后 | 058 | 072 | 1 | 1 | 1套（配置2组开关 | 正常
45 | JSJ-0045 | 2号楼负5层5018车位后杂物房角落 | 057 | 073 | 1 | 1 | 1套（配置1组开关 | 正常
46 | JSJ-0046 | 2号楼负5层5042车位对面 | 056 | 074 | 1 | 1 | 1套（配置2组开关 | 正常
47 | JSJ-0047 | 2号楼负5层5049车位左前方 | 055 | 075 | 1 | 1 | 1套（配置2组开关 | 正常
48 | JSJ-0048 | 2号楼负5层车场出口 | 054 | 076 | 1 | 1 | 1套（配置2组开关 | 正常
49 | JSJ-0049 | 2号楼负4层5063车位旁 | / | 077 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关 | 正常
078
50 | JSJ-0050 | 2号楼负5层水泵房 | 060 | 079 | 2 | 2 | 1套（配置2组开关 | 正常
|  |  | 061 | 080
51 | JSJ-0051 | 2号楼负5层清洗消毒区右边门 | 51 | 081 | 1 | 1 | 1套（配置2组开关 | 正常
52 | JSJ-0052 | 2号楼负5层清洗消毒区左边门5099车位对面 | 049 | 082 | 1 | 1 | 1套（配置1组开关 | 正常 | 要求清洗消毒区作业人员捞渣
53 | JSJ-0053 | 2号楼负5层5070车位后 | 046 | 083 | 1 | 1 | 1套（配置1组开关 | 正常
54 | JSJ-0054 | 2号楼负5层5066车位旁 | / | 084 | 1 | 1 | 1套（配置2组开关 | 正常
55 | JSJ-0055 | 2号楼负5层物流仓库-1 | / | / | 2 | 2 | 1套（配置2组开关 | 正常 | 进入密码6个8
56 | JSJ-0056 | 2号楼负5层消防风机房（52集水井左边走道） | / | / | 1 | 1 | 1套（配置1组开关 | 正常
85