越秀院区2026-2029年空调通风及净化空调系统（含手术室）维保服务项目采购需求

一、总体说明

1、响应供应商须对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的响应都被视为无效响应。

2、供应商如获成交资格，不得将本项目以任何形式分包或转包给第三方，成交供应商如有违反或损害招标人利益的，招标人有权终止与成交供应商签订的服务合同。

二、项目概况

1、项目基本情况

1.1、项目地点

中山大学附属肿瘤医院越秀院区1号楼、2号楼、放疗中心、青菜岗21号大院、华泰宾馆翠园楼、得月楼、中山大学北校区及中山大学大学城校区等。

涉及建筑面积：约20万平方米。

1.2、项目内容

负责以上区域中央空调末端通风系统及净化空调（含手术室净化）通风系统（盘管风机、新风机、空调机、排风机、风管、冷冻水管）风冷机组系统、自动控制系统以及风道、水道及其保温等维护、保修、清洗工作。

（1）不含空调机、风机盘管、新风机等尼龙滤网的清洗。

（2）手术室的维保，除净化空调通风系统外，还包含手术室室间、手术室洁净辅助用房、非洁净辅助用房、范围内的办公用房、走廊等全部区域空调、水、电维修，包含手术室范围内全部电动门的维修。

1.3、项目周期

2026年8月1日至2029年7月31日。

1.4、项目采购预算

本项目最高限价为1050万元。超过项目整体采购预算或单项采购限价的报价为无效报价，视为无效投标处理。

本项目报价应按附件1报价清单格式、内容进行报价，投标人不得对报价清单说明、格式、工程量等内容作任何修改，否则招标人将其作为无效投标处理。

2、计价方式

本项目采用第（1）种计价方式。

（1）总价包干，包含完成项目所需要或附带发生的一切费用。

（2）单价包干，按实结算，以工程量清单计价/定额计价（执行XXX定额）方式。

（3）点击输入总价包干部分部分总价包干，点击输入单价包干部分部分单价包干，单价包干部分以工程量清单计价/定额计价（执行XXX定额）方式。

三、项目需求

3.1、技术需求

3.1.1、执行规范

| 表1 机电运维执行的相关标准和规范（以最新版为准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业 | 标准或规范编号 | 名称 |
| 空调专业 | GB-51039-2014 | 综合医院建筑设计规范 |
|  | GB-15982-2012 | 医院消毒卫生标准 |
|  | GB-19210-2003 | 空调通风系统清洗规范 |
|  | GB-50333-2013 | 医院洁净手术部建筑技术规范 |
|  | WS/T 368-2012 | 医院空气净化管理规范 |
|  | WS/T 367-2012 | 医疗机构消毒技术规范 |
|  | GB-50346-2011 | 生物安全实验室建筑技术规范 |
|  | GB50365-2019 | 空调通风系统运行管理标准 |
|  | WS394-2012 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 |
|  | WS488-2016 | 医院中央空调系统运行管理 |
|  | WS395-2012 | 公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范 |
|  | WS396-2012 | 公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范 |

3.1.2、维保设备概况

（一）中山大学附属肿瘤医院1号楼、2号楼和地下放疗中心范围内的设备：

1、风机盘管系统

2、房间排气扇系统

3、冷冻冷却水系统管道及阀门等（不包括水处理）

4、空调、新风和排风系统管道及阀门等（不包括风管清洗）

5、系统的清洁卫生（包括过滤器的清洗和更换、机房和设备机身的清洁）

6、组合式空调机、新风机和排风机系统，23楼厨房、八楼平台、1号楼及地下放疗中心等天面排风机组等

7、各楼层实验排毒柜及其排风管道的维护保养

8、地下放疗中心负一层南北设备带恒温恒湿机组

9、风幕机

10、其它新增加及改造的空调通风设备

11、1号楼和地下放疗中心风冷空调机组维保

12、23层食堂工作区域内抽排风系统及鲜风系统维护保养及故障维修

13、北校区动物中心及大学城实验研究部的洁净空调系统及配套设备的维护保养及故障维修

14、手术室以外洁净系统及配套设备的维护保养及故障维修

（二）1号楼手术室净化空调通风系统设备、水电维修、自动门维保：

手术室的维保，除净化空调通风系统外，还包含手术室室间、手术室洁净辅助用房、非洁净辅助用房、范围内的办公用房、走廊等全部区域常规空调、水、电维修，包含手术室范围内全部电动门的维修。

1、新风、洁净空调系统及配套设备

2、排风系统

3、风机盘管机组

4、加压风机

5、通风橱维修

6、水电维修，生活水方面包括用水器具末端、末端与管路的连接软管等、阀门、包括天花内走管管路，但不包括墙体、地面内暗埋管路；电方面包括照明、开关、插座等维修和零星安装（区域性改造不在范围），包括强电房管理，但不包括医用设备、仪器本身。

7、手术室全部自动门的维修、保养。

（三）中山大学附属肿瘤医院体检中心范围内的设备：

1、风机盘管系统，包括其管道及阀门等

2、房间排气扇系统

3、冷冻冷却水系统管道及阀门等（不包括水处理）

4、系统的清洁卫生（包括过滤器的清洗和更换、机房和设备机身的清洁）

5、新风机和排风机系统，包括其管道及阀门等

（四）中山大学附属肿瘤医院青菜岗21号大院5号楼范围内的设备：

1、多联机中央空调系统，包括主机、冷媒管路、室内机等。

2、房间排气扇系统

3、系统的清洁卫生（包括过滤器的清洗和更换、机房和设备机身的清洁）

4、新风机和排风机系统，包括其管道及阀门等

5、排水管道

6、洁净系统及配套设备的维护保养及故障维修

（五）华泰宾馆翠园楼、得月楼范围内的空调设备：

1、盘管风机系统，其中水侧从楼层主管到风机盘管。

2、新风机系统

3、排风系统

（六）学校实验室（中山大学大学城实验室净化空调、中山大学北校区动物中心空调）：

1、新风、洁净空调机组及配套设备

2、排风机组

3、风机盘管机组

4、加压风机

5、通风橱

- 1号楼、放疗中心、北校区及大学城空调系统设备维保服务清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中央空调末端通风系统设备 |  |  |  |
| 1 | 卧式风机盘管 | 2000 | 台 |  |
| 2 | 立式风机盘管 | 500 | 台 |  |
| 3 | 公共空调和新风机组 | 110 | 台 |  |
| 4 | 公共排风机组 | 214 | 台 |  |
| 5 | 实验室排毒柜 | 50 | 台 |  |
| 6 | 放疗中心恒温恒湿机组 | 21 | 台 |  |
| 7 | 放疗中心水冷分离式空调机 | 9 | 台 |  |
| 7 | 排气扇 | 700 | 台 |  |
| 8 | 风幕机 | 8 | 台 |  |
| 9 | 水阀、风阀 | 1 | 项 |  |
| 10 | 冷却水管及冷冻水管维护保养 | 1 | 项 |  |
| 11 | 送排风管维护保养 | 1 | 项 |  |
| 12 | 膨胀水箱维护保养 | 1 | 项 |  |
| 13 | 空调通风系统过滤器拆洗保养与更换 | 1 | 项 |  |
| 14 | 1号楼负二层变电房风冷机组 | 2 | 台 |  |
| 二 | 净化空调系统设备 |  |  |  |
| 1 | M层配置中心 | 1 | 项 |  |
| 2 | 2楼配药室 | 1 | 项 |  |
| 3 | 4楼介入手术室 | 1 | 项 |  |
| 4 | 9楼中心供应室 | 1 | 项 |  |
| 5 | 10楼ICU一区、二区 | 1 | 项 |  |
| 6 | 22楼骨髓移植室 | 1 | 项 |  |
| 7 | 中山大学北校区动物实验中心 | 1 | 项 |  |
| 8 | 中山大学大学城校区201细胞室、202 PCR室、203细胞室 | 1 | 项 |  |
| 注：应包含除以上设备外，其它属于通风空调系统的所有设备 |  |  |  |  |

- 2号楼空调系统维保设备清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中央空调末端通风系统设备 |  |  |  |
| 1 | 空调风柜 | 48 | 台 |  |
| 2 | 风机盘管 | 820 | 台 |  |
| 3 | 天花式空调器 | 193 | 台 |  |
| 4 | 风机 | 92 | 台 |  |
| 5 | 分体空调 | 11 | 台 |  |
| 6 | 通风器 | 694 | 台 |  |
| 7 | 排气扇 | 770 | 台 |  |
| 8 | 水管阀门 | 2709 | 个 |  |
| 9 | 压差流量旁通装置 | 1 | 套 |  |
| 10 | 集水器 | 2 | 套 |  |
| 11 | 分水器 | 2 | 套 |  |
| 12 | 风管调节阀 | 1230 | 套 |  |
| 13 | 铝合金百叶 | 230 | 个 |  |
| 14 | 冷却水管及冷冻水管维护保养 | 1 | 项 |  |
| 15 | 送排风管维护保养 | 1 | 项 |  |
| 16 | 膨胀水箱维护保养 | 1 | 项 |  |
| 二 | 净化空调系统设备 |  |  |  |
| 1 | 3楼一体化药房 | 1 | 项 |  |
| 2 | 6楼630、716生物芯片制备室 | 1 | 项 |  |
| 3 | 725洁净细胞培养室、726洁净细胞培养室 | 1 | 项 |  |
| 4 | 813细胞分选洁净实验室 | 1 | 项 |  |
| 5 | 820银光定量PCR仪、826洁净细胞培养室 | 1 | 项 |  |
| 6 | 10楼营养科药物配置净化间 | 1 | 项 |  |
| 7 | 负二层物流仓库无菌室 | 1 | 项 |  |

- 青菜岗院区体检中心空调系统维保设备清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中央空调末端通风系统设备 |  |  |  |
| 1 | 吊式新风机 | 台 | 12 | 滤网、翅片 |
| 2 | 空调配电箱 | 台 | 16 | 恒温恒湿 |
| 3 | 水管阀门 | 个 | 550 |  |
| 4 | 风机盘管 | 台 | 153 |  |
| 5 | 风管调节阀 | 个 | 168 |  |
| 6 | 风机 | 台 | 15 |  |
| 7 | 铝合金百叶 | 个 | 312 |  |
| 8 | 排气扇 | 台 | 120 |  |
| 9 | 消声器 | 个 | 11 |  |
| 10 | 膨胀水箱维护保养 | 项 | 1 |  |

- 青菜岗院区5号楼空调系统维保设备清单

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中央空调末端通风系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 美的多联机室外机 | 85KW | 3 | 台 | 含室内机约57台 |
| 2 | 一拖三多联机 | 17.5kW | 2 | 台 | 室内机3*2台 |
| 3 | 一拖二多联机 | 14kW | 1 | 台 | 室内机2台 |
| 2 | 美的多联机室外机 | 56KW | 1 | 台 | 含室内机约20台 |
| 4 | 美的空调 | 11KW | 1 | 台 |  |
| 5 | 天加空调室外机 | 27KW | 3 | 台 | 含室内机 |
| 6 | 天加空调室外机 | 19.5KW | 2 | 台 | 含室内机 |
| 7 | 分体空调 | 5KW | 1 | 台 |  |
| 8 | 天加分体空调 | 12KW | 3 | 台 |  |
| 9 | 空调风柜 |  | 1 | 台 | 负一楼 |
| 10 | 日立空调机 | 45KW | 2 | 台 | 含室内机 |
| 11 | 风机 |  | 1 | 项 |  |
| 12 | 通风器 |  | 1 | 项 |  |
| 13 | 排气扇 |  | 1 | 项 |  |
| 二 | 净化空调系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 2楼GMP实验室 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 4楼PCR实验室 |  | 1 | 项 |  |

- 华泰宾馆翠园楼、得月楼空调设备清单（已复核确认）

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 翠园楼空调设备 |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管 |  | 150 | 台 |  |
| 2 | 集中式空气处理机组 | SRA-20DL | 5 | 台 |  |
| 3 | 排气扇 | BPT10-13K | 11 | 批 |  |
| 二 | 得月楼空调设备 |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管 |  | 117 | 台 |  |
| 2 | 集中式空气处理机组 |  | 4 | 台 |  |
| 3 | 排气扇 |  | 1 | 批 |  |

- 1号楼手术室净化空调通风系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 类型及型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新手术室区域设备及生活区 |  |  |  |  |
| 1 | 洁净空调机组设备 | AHU-701至AHU-707 | 7 | 台 |  |
| 2 | 新风洁净空调机组设备 |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 排风机机组 | EAF701-708 | 8 | 台 |  |
| 4 | 风机盘管机组（7-8F） |  | 60 | 台 |  |
| 5 | 加压风机 |  | 2 | 台 |  |
| 6 | 手术间及功能室 |  | 8 | 间 |  |
| 二 | 旧手术室区域设备 |  |  |  |  |
| 1 | 洁净空调机组设备 |  | 22 | 台 |  |
| 2 | 新风洁净空调机组设备 |  | 6 | 台 |  |
| 3 | 排风机机组 |  | 17 | 台 |  |
| 4 | 加压风机 |  | 2 | 台 |  |
| 5 | 手术间及功能室 |  | 28 | 间 |  |
| 三 | 六层新建手术室区域 |  |  |  |  |
| 1 | 洁净空调机组设备 |  | 10 | 台 |  |
| 2 | 新风洁净空调机组设备 |  | 2 | 台 |  |
| 3 | 排风机机组 |  | 14 | 台 |  |
| 4 | 风机盘管机组 |  | 36 | 台 |  |
| 5 | 手术间及功能室 |  | 16 | 间 |  |

3.1.3、维保服务要求

（一）人员配置要求

中标人为本项目须配置人员不少于28人（其中末端通风系统设备项目配置25人，手术室净化系统项目配置3人），包括运营管理负责人、客服文职和技术人员，中标人须派出常驻医院工作人员不少于23人（中标人可通过加班顶岗等形式，提高人员待遇用以保证本项目配置人员的服务效果）。项目服务人员配置要求如下：

1.其中末端通风系统设备项目配置25人：常规工作日08:00-17:30时间段驻场人员不少于X人（调研单位自行填报），周末及节假日08:00-17:30时间段驻场人员不少于5人，17:30-08:00时间段驻场人员不少于4人。（以上人员要求包含手术室净化系统项目全年7:30-00:00时间段驻场人员不少于1人）

2.相关专业服务配置如下表：

| 岗位名称 | 人员 | 人数 | 工作职责 | 学历 | 工作经验 | 职业技能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目运营管理 | 常驻运营管理负责人（运营经理或总监） | 不少于1人 | 负责对接采购方管理部门工作要求开展项目整体运营组织管理、团队人员督导管理、工作计划、质量与安全管理等 | 大专或以上学历 | 工作经验五年以上，团队管理经验三年以上，其中从事类似规模的三甲医院空调运维服务运营管理经验不少于2年，熟悉三甲医院相关管理标准及具有三甲医院评审受审工作经验 | / | 应及时响应内容包含但不限于以下内容：组织常驻技术人员每周例会并记录，按采购人要求提供维保工作记录表格、工作进度表格等，维保工作资料整理和报送，定期提交维保工作总结等。 |
|  | 专职文职（客服）人员 | 1人 | 负责项目文书、台账、结算、配件材料、用户科室报修与满意度等客服工作 | 中专或高中以上学历 | 具有相关工作经验 | / |  |
| 运维服务及作业管理 | 驻场维保作业班组长（或班组主管） | 2名 | / | 空调或机电相关专业中专或高中、中技学历 | 从事空调维保工作5年（含5年）及以上工作经验（经验年限为获得毕业证书或技能证书时间起算） | ★1.特种作业操作证（作业类别：空调与制冷作业和低压电工作业）（提供人员证书复印件） | 班组管理人员应熟悉空调系统的工作原理和运行特点，具有安全管理与质量检查能力、节能意识和应急指挥能力。 |
|  | 驻场服务技术人员 | 若干 | / | 中专或中技以上学历 | 具有1年或以上工作经验（经验年限为获得毕业证书或技能证书时间起算） | ★1.特种作业操作证（作业类别：空调与制冷作业）≥10人（提供人员证书复印件或承诺中标后派驻具有该证书的人员，如有虚假将取消中标资格并追究相应的法律责任） ★2.特种作业操作证（作业类别：低压电工作业）≥8人（提供人员证书复印件或承诺中标后派驻具有该证书的人员，如有虚假将取消中标资格并追究相应的法律责任） | 中标须严格按照操作规程作业，遵守招标人各项管理规定，并接受采购人的管理安排。 |
|  | 项目技术经理（或项目技术总监） | 1名 | 负责本项目技术管理与督导，定期代表投标人出席用户单位组织的管理计划、评估总结、复盘、问责等工作会议，落实项目管理标准实施监督检查及项目管理考核问责 | / | / | 暖通（或制冷与空调）相关专业，10年工作经验。 | 该项人员配置不限定要求须长期固定派驻现场，相关费用计入项目管理成本，不单列服务人工费用。 |

投标人承诺自行配置包括并不限于配件与物料的仓储物流配送资源及人力、信息化办公管理、工单调度或呼叫中心等运营管理资源及人力，配置规范统一的工作服、作业工具，且既往开展以上各方面要求的管理实践经验证明资料详实；相关费用计入项目管理成本，不单列服务人工费用。

投标人承诺依照法律法规给属于《安全生产法》管理范围的人员提供每年的安全生产教育培训，自行负责相关人员特种作业操作资格证书的年审、换证管理，防范事故风险及避免违法违规。定期给技能人员或专业技术人员提供继续教育与岗位技能培训，保证项目的规范管理达成项目服务质量，且既往开展以上各方面要求的管理实践经验证明资料详实；相关费用计入项目管理成本，不单列费用。

拟配置人员均具有工作经验，属于投标人自有雇员，且受到投标人的安全及技能培训教育合格，能提供投标截止前三个月或以上的由投标人缴纳的社会保险缴费证明。

中标人应按投标文件中的驻场人员名单提供驻场人员，如有人员变动，应按采购需求标准提供人员替换，未经采购人同意，不得随意更换技术人员。项目团队明确岗位职责，做到定员定岗，职责明确，针对医院业务运营需求及设备系统的运行特点制定合理的运维服务计划并落实实施。

（二）上班时间要求

中标人须委派驻场技术人员提供全年365天（正常上班时间和在非正常上班时间，包括周末和国家规定节假日）的24小时值班服务。驻场人员须接受医院管理与安排，排班班次及人数须满足完成保养、巡检、维修、应急等维保工作任务要求。

其中，手术室净化通风系统项目须配置人员按3人轮流排班，必须按全年每天（早上七点半至晚上十二点）在医院驻守值班（其中1人常驻设备层待命），根据手术需要有夜间加班和节假日加班；其它时间提供应急电话接到通知后半小时内到达现场。未经招标人同意，不得随意更换技术人员。

中标人应有24小时专职抢修人员值班及24小时开通的联系通信工具，以便做到准确、安全快速地处理故障。负责维保范围内所有设备维护，在收到现场的故障信息后15分钟内赶到现场检修故障，一般故障应当场解决。发生特殊故障时，一般情况要求在48小时内排除故障。重要或紧急情况下中标人应尽快排除故障或提供备用方案应急解决问题。如果由于中标人人为疏忽而给采购人造成损失，中标人应承担相应的经济赔偿责任。

（三）一般工作内容及职责

1、制定设备维修记录保养卡，制定年度的具体、量化维护保养及清洗计划（合同附件），做好日常维护保养记录，以备检查。

2、负责对现场维修人员的岗位职责和定期业务进行培训，建立突发事故的应急处理机制，并接受采购人不定期检查，并根据采购人的意见及时进行整改。

3、派出的驻场工作人员必须是持有相关系统的上岗证，且能操作、维护本招标项目的所有系统设备。驻场服务人员须严格按照操作规程作业，遵守甲方各项管理规定，并无条件接受采购人的管理和安排。

4、储有相关的配套设备设施、系统的主要备件和易损件的备件。

5、做好每项维修及清洗的登记工作，并将每月工作量提交至甲方主管部门。每3个月须提交书面工作总结。

6、对维护、保养的设备有重大的质量隐患要以书面的形式立即报告医院的使用科室。更换材料记录表及售后服务回访记录表等资料，由使用科室或后勤保障部确认，一式叁份，交使用科室，后勤保障部各一份，公司留存一份。每年维保到期后，对维保状况做年终总结报告递交管理部门。

7、负责维保范围内所有机房区域的清洁工作，确保机房干净整洁。

8、严格按照有关服务时间的要求对设备进行保养、维修工作，包括检查、保养、调整、维修合同内的设备。对设备清单中的设备进行维修保养及故障排除工作，确保所有设备各项技术指标正常。

9、对设备清单内的设备，按《维保方案》要求进行日常、月度、季度和年度的维护保养和检查工作。

（四）服务要求

1.根据设备维护保养的有关规程进行定期检查、维护、保养和故障抢修工作，提供良好服务，做到服务规范、维修及时、合理养护、管理落实，努力提高设备完好率，保证设备正常使用及安全运行。

2.中标人要做好定期维护计划安排，严格按照委托工作内容进行维护并做好现场巡查、维护、维修记录。

3.中标人在维护检查过程中，发现对维护的设备运行不利的隐患，应及时通知采购人，并提出消除隐患意见。

4.在不影响使用方正常工作的情况下进行维修保养工作（如利用用餐时间或晚上休息时间等等），应做到文明施工，做好清洁完工后的现场清理工作，做好安全防护措施，并为实际操作人员购买相应的保险。

5.日常检查前事先通知使用部门，月度、半年、年度检查通知使用部门和主管部门并将设备的检查情况以表格形式记录、检查人员签名确认，以备采购人使用部门和主管部门检查。

6.每次保养后，中标人应向采购人提供一份由中标人技术人员签名认可的保养记录，并由采购人的现场代表验收认可签字。

7.设备的部件因运行老化或其它不属中标人人为原因损坏的，其拆除修理及更换的材料、设备费用由采购人负责，中标人负责修理及安装。

8.中标人所派驻员工工资、福利、社会保险及个人保险费、意外伤害费用、住宿费等本项目项下费用一概由中标人负责。

9.中标人在维护操作过程中必须严格按照安全规程进行操作，注意设备安全和人身安全，未经采购人同意，不准操作本合同以外设备，未经采购人同意不准在机房内动火、电焊等操作，中标人违章操作所引起的一切后果及经济损失应由中标人承担责任及进行赔偿。

10.中标人应有专人进行设备的定期检查、故障抢修、维护和保养工作，且中标人必须自行配备定期检查、维护、保养、故障抢修的专用工具、车辆及仪器仪表等。

11.中标人需准备常用易损零配件，更换零配件应优先选择原品牌、规格型号，如果确须更换其他品牌需要供货方提供相关保证。

12.维保服务期内，维保工作按《维保方案》执行。

13.中标人维修更换空调通风设备或其部件时，若该设备或部件在质保期内因设备或部件本身质量出现问题或由于设备或部件本身质量原因造成的任何损伤或损坏，由中标人通知采购人，采购人通知质量保修方（原施工单位）维修更换；若该设备或部件在质保期结束后因设备或部件本身质量出现问题或由于设备或部件本身质量原因造成的任何损伤或损坏，由中标人按照本项目的要求维修更换。

14.中标人提供自主排查服务。根据采购人要求，排查维保设备清单中可能存在故障的设备，提供详细排查报告，并需配合提供改造方案。

5.根据采购人院感科最新防控要求，越秀院区空调系统要严格按照消毒指引规定的标准落实空调通风系统消毒要求，中标人具备在疫情常态化下的服务保障能力和经验，承诺能为本项目提供完善的防疫状态下的服务保障。

16.中标人对本项目相关的安全问题，由负全责。投标人有长期实施的劳动安全教育管理体系，对技术人员的安全生产教育及技能培训管理完善、规范、全面，能为本项目服务提供完善的管理和保障。

17.投标人用工规范、劳动风险保障及法定福利完善，依法为服务团队人员社会劳动保险（提供承诺函）。

18.投标人具有专业的技术服务团队，能专业提供中央空调系统的维修、保养、清洗、消毒等服务工作。

19.投标人具有应用于本项目的服务组织和安全保障能力，取得与本项目相关的专业技术能力认定资质，如集中式制冷空调设备维修安装、净化空调设备维修安装、家用（商用）制冷空调设备维修安装、集中空调通风系统清洗或水处理等资质。

20.投标人具有专业的服务能力，同类项目服务及管理经验丰富，具有五年以上的为大型三甲医院提供类似规模的同时包括中央空调末端通风系统及净化空调维保服务的项目经验，且相关服务经验项目得到客户的良好评价。

21.特殊时期，需根据医院控感要求增加手术室空调清洗消毒（回风滤网的拆洗及风口的清洁消毒）的工作内容，期间所增加的清洗消毒工作内容可另行计费。

22.每次保养后，投标人应向招标人提供一份由投标人技术人员签名认可的保养记录，并由招标人的现场代表验收认可签字。

23.每年度末投标人应向招标人提供一份年度总结报告，陈列系统经过一年保养后所处的状态，确保系统处于正常工作状态（除经双方共同认可的特殊情况外），并统计该年度内所有更换物品的名称、型号、单价、金额；合约期满前一个月内投标人应向招标人提供一份工作总结。

24.发生故障时，投标人应对故障发生的时间、解决的时间、更换的零配件进行详细的记录并经招标人现场人员确认。投标人对招标人的急修事项必须及时处理，因故如缺料等暂时无法立即处理的情况应以书面形式说明原因并做好相应的处理。否则作违约处理并承担相应的责任。

（五）档案管理

1.维保档案应设专人保管，技术资料应存放整齐，便于查找、核对，并应分门别类建立资料清册；档案资料应详实，全面反映空调系统维保基本情况和管理情况，并根据变化及时更新。

2.管理性档案应包括下列内容：设备维修、维护保养管理、配件及耗材使用管理、人员培训、安全管理、应急管理。

3.运行记录档案应包括下列内容：值班记录、报修服务记录、设备维修保养记录、空调系统清洗消毒记录、过滤器清洗消毒更换记录、空调系统事故分析处理记录、应急预案演练记录等。

（六）应急管理

1．应根据医院实际情况，制定空气传播性疾病预防的应急预案及中央空调系统安全应急预案。应急预案应包括：应急组织及其构成、人员的组织调度、通信联络、应急处理流程、应急物资的准备、安全防护和保障措施等。

2．中标人必须应明确在处理影响空调系统运行的紧急事件时，从接到最初电话到到达现场的时间及其他相关要求。

3．应急预案应每年至少演练1次，详细记录演练过程，发现问题应及时改进，并再次进行应急演练。

4．应急事件发生后，应对其进行后续评估，并立即采取适当措施以防止再发生；应急事件紧急处置后对相关指标应再次检测，指标符合相关规定后方可重新投入使用。

（七）配合管理要求

1、中标人必须接受采购人不定期检查，并根据采购人的意见及时进行整改。

2、中标人派出的进场工作人员必须遵纪守法，严格按照行业操作规程作业，遵守采购人各项管理规定，接受采购人的意见和安排，其所从事的一切工作都应获得医院的许可。否则，由此产生的一切责任由中标人负责。

3、中标人应配合医院结合本单位空调系统的特点，建立健全各项相关规章制度。包括但不限于：空调机房管理制度、值班及交接班制度、中央空调系统开关机操作规程、设备安全操作及检修规程、空调设备巡视检查制度、空调设备维修保养制度、应急管理制度、储备零部件管理制度等。

保障中山大学附属肿瘤医院越秀院区1号楼、2号楼、放疗楼、青菜岗院区、华泰宾馆翠园楼、得月楼、中山大学北校区动物中心及中山大学大学城校区净化空调所有维护保养的系统处于正常工作状态（除经甲乙双方共同认可的特殊情况），符合各项管理规定，送风卫生良好。

（八）管理要求

（1）严格按照维护保养项目内容进行维护保养工作，并制定每月的具体、量化计划。

（2）乙方必须接受甲方不定期检查，并根据甲方的意见及时进行整改。

（3）乙方驻场作业的工作人员的人身安全保险由乙方自理。

（4）乙方驻场作业人员在实施保养工作中，因操作不当导致事故，由乙方承担全部责任。

（5）设备的检查情况以书面形式向甲方主管部门报告，做好日常维护保养记录，以备检查。每月形成工作汇总递交到甲方主管部门。

（6）乙方必须接受甲方不定期检查，并根据甲方的意见及时进行整改。

（7）乙方必须按投标文件所报的人员或优于投标文件的配置人员派驻甲方现场负责本项目维护保养。本项目合同期内驻场人员一般情况下不能变动，如因特殊情况需对驻场人员调整，应征求甲方意见，未经甲方同意，不得随意更换人员。

（8）对值班人员要进行免费培训，讲解有关设备的原理及应变措施及系统的操作。

（9）乙方驻场作业的工作人员的人身安全保险由乙方自理。

（10）乙方驻场作业人员在实施保养工作中，因操作不当导致事故，由乙方承担全部责任。

（11）更换项目中所需要单件价格¥500元以下（含¥500元）的物品由乙方免费提供、安装并保证质量。

（12）乙方每次更换物品后须向甲方提交书面记录，列明更换物品的名称、型号、单价、金额并经甲方使用科室、主管科室签名确认。

（13）所有维修、保养及更换物品须设专门登记本分类记录，并由甲方人员签名确认，以备甲方随时抽查。

3.1.4、维护保养具体要求

▲5.1中央空调盘管风机

2.每月一次，对风机盘管、柜机的过滤网进行杀菌清尘吸污，如发现问题及时处理；有特殊要求的科室如：ICU一区和二区的盘管风机过滤网，每周清洗一次。

1.至少每三个月一次，对风机盘管电动阀、冷凝水盘进行维护、清洁。重点区域按实际需求调整清洗频率。

2.每半年至少一次，检查空气过滤网、过滤器和净化器等，发现问题及时处理。

3.每年一次，对全部空调末端风机盘管翅片、柜机、新风机、通风口等进行整机除污清洗；

4.每年一次，对末端设备的电机、电动阀、皮带等进行检查，对轴承进行加油润滑，对各种零件进行除污、除锈处理，无法修复的予以更换。

5.每年一次，对全部末端设备的铜蛇盘管内部进行除锈去污处理，对所有的末端设备的进出水管进行排渣冲洗，对盘管风机的冷凝水排水管加灭藻剂，确保冷凝水排水管去水管通畅。

6.每年至少一次，清洗空气处理机组、表冷器、加热器、加湿器、冷凝水盘等。

7.当空气传播性疾病在本地区暴发流行时，需每周一次对风机盘管、新风机设备或部件进行清洗、消毒。

▲5.2新风机及公共空调风柜

5.2.1定期检查维护工作内容：

1.工作日每日巡查新风机房运行状态，抄表记录运行参数；

2.每月检查：

（1）检查箱体的气密性及水路的密闭性；

（2）检查排水管路并确认畅通；

（3）检查制冷压缩机、风机马达的电流和电压，确认符合要求范围；

（4）检查及确认电气控制装置性能良好；

（5）检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝；

3.根据需要检查风机皮带和皮带轮，必要时更换；

4.检查风柜运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修；

5.根据需要更换或维修有关坏损部件；

6.提供现场工作报告。

5.2.2全面年度保养清理工作内容：

1.检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝；

2.修整风机出口软接；

3.检查皮带、皮带轮磨损情况，根据需要更换。调整皮带张力及皮带轮同心度；

4.检查及润滑风机及马达的轴承；

5.检测马达绝缘并记录；

6.电气控制装置检测及维护保养工作；

7.清洗风柜盘管翅片，清洁设备，做好设备的防腐、防尘处理工作；

8.提供现场工作报告。

▲5.3排气扇、风幕机部分

1.每月一次，清洗排气扇、清理叶轮，

2.每季度一次，检测电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题即时调整或维护，检查噪音情况，若超标，则进行调整。

3.每年定期润滑电机轴承，紧固接线柱螺丝，检查电线接头有无松动、裸露，若排气扇故障程度严重，需及时更换。

▲5.4恒温恒湿机组

5.4.1日常维护工作内容：

1.清洗风柜滤网、风柜盘管翅片。

2.检查箱体的气密性及水路的密闭性。

3.检查冷凝排水管路与管网并确认畅通。

4.检查制冷压缩机、风机马达的电流和电压，确认符合要求范围。

5.检查及确认电气控制装置性能良好。

6.检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝。

5.4.2年度保养清理工作内容：

1.检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝。

2.修整风机出口软接。

3.检查皮带、皮带轮磨损情况，根据需要更换。调整皮带张力及皮带轮同心度。

4.检查及润滑风机及马达的轴承。

5.检测马达绝缘并记录。

6.电气控制装置检测及维护保养工作。

7.检查箱体的气密性及水路的密闭性。

8.清洁设备，做好设备的防腐、防尘处理工作。

5.5净化空调通风系统

★5.5.1按要求定期保养净化系统及其设备，使净化系统各项性能符合以下规范中规定或建议达到的相关技术要求：

1.《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

2.《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012

3.《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367-2012

▲5.5.2具体工作内容如下：

1、医用净化空调机组：

（1）医用净化空调机组电极加湿器的维护保养工作

①要求每个月对电极加湿器进水阀保养一次；

②要求每个月对电极加湿器排水阀保养一次；

③要求每个月对电极加湿器加湿桶（每半年更换滤芯一次）保养一次；

（2）医用净化空调机组电加热的维护保养工作

①要求每个月对PTC电加热管保养一次；

②要求每个月对PTC电加热的接线柱保养一次；

③要求每个月对PTC电加热的接线保养一次；

（3）医用净化空调机组过滤器的维护保养工作。

①要求每个月对个月对空调机组的过滤器的阻力检测；

（4）医用净化空调机组风机、电机的维护保养工作

①要求每个月对空调机组风机、电机轴承检查一次；

②要求每个月对空调机组风机、电机的接线柱检查一次；

③要求每个月对空调机组风机、电机的接线检查一次；

（5）高温报警器的维护保养工作

①要求每个月对高温报警器的接线柱检查一次；

②要求每个月对高温报警器的接线检查一次；

③要求每个月对高温报警器的报警情况检查一次；

（6）比例积分阀的维护保养工作

①要求每个月对比例积分阀的接线柱检查一次；

②要求每个月对比例积分阀的接线检查一次；

③要求每个月对比例积分阀的执行情况检查一次；

（7）要求每个月对压差计维护保养一次

（8）空调机组的初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器和高效过滤器，新风机组的初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器和高效过滤器的维护保养

①手术室新风机组初效过滤器宜每2天清洁一次；初效过滤器宜1月～2月更换一次；中效过滤器宜每周检查，3个月更换一次；亚高效过滤器宜每年更换一次。发现污染和堵塞及时更换；

②手术室末端高效过滤器宜每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用1年以上时宜更换；

③手术室排风机组中的中效过滤器宜每年更换一次。发现污染和堵塞及时更换；

④定期检查手术室回风口过滤网，宜每周清洁一次，每年更换一次。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。

⑤每天（含法定节假日）对净化设备进行2次运行及安全巡检。巡检记录内容：室间温度、湿度检查记录，过滤网积尘情况，控制线路、各部位的空气调节阀有无损坏，开关是否灵活，检查密封件、密封口胶垫的弹性和磨损情况，风柜门及侧板是否存在漏风，管路及加湿器是否漏水，必要时更换新件。

⑥设专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护；并制定运行手册，有检查和记录。

（9）洁净度监测要求

①监测频度

应对感染高风险部门每季度进行监测；洁净空调场所，新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测；遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测，并进行相应致病微生物的检测。

②监测方法及结果判定

洁净空调场所，根据洁净房间总数，合理安排每次监测的房间数量，保证每个洁净房间能每年至少自行监测一次，其监测方法及结果的判定应符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013的要求。

（10）其它检测、检查要求

①洁净室空气净化质量的检测（尘埃粒子检测）；（每六个月一次）

②洁净室温湿度的检测、手术室风速测定、新风风量测定；（每六个月一次）

③洁净室正压力值的检测；（每六个月一次）

④新风净化机组的保养、机组内壁的清洗；（每三个月一次）

⑤洁净室循环净化机组的检查、机组内壁的清洗；（每三个月一次）

⑥送风天花清洗；（每六个月一次）

⑦净化风管的检漏及保温层检查；

⑧定风量阀门的检查；

以上检测、检查由中标人自查自检，中标人在维保期内按付费周期根据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013进行尘埃粒子、温湿度、风速风量及压差检测，并出具有效检测报告，费用中标人自付。

采购人将组织具有资质的第三方检测机构就以上项目进行不定期抽查，若抽检房间洁净度未达要求，中标人需承担检测费，同时采购人将责令中标人整改并重新报检，直至检测结果符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013的要求，整改及重新检测不合格的一切费用由中标人承担，重新检测的检测机构，由采购人指定，若各项指标正常则第三方检测费用由采购人自行承担。

2、风口、阀门、消声器（每月一次）

（1）送风天花的维护保养工作。

（2）高效送风口的维护保养工作。

（3）回风口的维护保养工作。

（4）防火阀、手动对开多叶调节阀、定风量阀的维护保养工作。

（5）消声器的维护保养工作。

3、排风机组（每月一次）

（1）排风机组的维护保养工作。

（2）排风口的维护保养工作。

（3）止回阀的维护保养工作。

①要求每个月对排风机组的接线柱检查一次；

②要求每个月对排风机组的接线检查一次；

③要求每个月对排风机组止回阀的开关情况检查一次；

4、风机盘管机组（每月一次）

（1）定期检测出风口风量、温度，检查温控器、电磁阀工作状态；

（2）检查噪音、轴承卡住，异响现象、振动，观察是否有漏水现象；

（3）每月对空气过滤网进行清洗、消毒一次；

（4）每年全面检查电压、电流、对地电阻、风量、压力等参数；

（5）每年清洗消毒一次风机盘管翅片，接水盘。

5、自动控制系统维护保养（每月一次）

（1）自动控制柜的维护保养工作。

（2）自动控制系统温湿度传感器的维护保养工作。

（3）PLC湿度控制程序的维护保养工作。

（4）PLC温度控制程序的维护保养工作。

（5）PLC电加热控制程序的维护保养工作。

（6）PLC电极加湿器控制程序的维护保养工作。

（7）PLC比例积分阀控制程序的维护保养工作。

（8）PLC压力监测控制程序的维护保养工作。

6、净化系统保养细则

（1）每日检查

| 序号 | 检查/维护项目 | 标准/要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查机组是否正常开启 | 正常运行 |
| 2 | 检查机组的远程开启 | 正常运行 |
| 3 | 检查机组运行的反馈信号 | 指示灯正常 |
| 4 | 巡查手术运行温度是否正常 | 符合国家规范要求 |
| 5 | 巡查手术室运行湿度是否正常 | 符合国家规范要求 |
| 6 | 巡查其他净化区域机组是否正常 | 正常运行且温湿度符合国家规范要求 |

（2）每周检查

| 序号 | 检查/维护项目 | 标准/要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室间送风口、回排风格栅及滤网 | 按清洗消毒规范保养清洁 |
| 2 | 新风初效过滤器 | 每周检查清洗1次，定期更换 |
| 3 | 检查手术室内与室外的压差 | 按国家规范标准 |
| 4 | 检查空调风机的传动工况 | 无异响噪音、运行平稳 |
| 5 | 检查空调风机皮带是否松动 | 无松动情况 |
| 6 | 检查空调出/回水温度/压力 | 按设计温度/压力范围标准 |
| 7 | 检查空调电机马达 | 无异响，运行平稳 |
| 8 | 检查电控柜元器件工况 | 散热良好，接线牢固 |
| 9 | 检查空调箱的密封性 | 正常无漏风 |
| 10 | 检查空调箱检修门是否密闭 | 正常密闭关好 |
| 11 | 检查电极加湿器工况 | 功能使用正常 |
| 12 | 检查空调风阀开度是否正常 | 正常开启/关闭 |

（3）月度检查

| 序号 | 检查/维护项目 | 标准/要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 每月检查1次，定期更换 |
| 2 | 中效/新风亚高效过滤器 | 每月检查1次，定期更换 |
| 3 | 检查送风电机及皮带松紧度 | 电机温升≦80℃，无异常噪音，皮带无松脱 |
| 4 | 检查紫外杀菌灯 | 点亮，故障或使用2000小时更换 |
| 5 | 检查冷冻管道进出水压力/温度 | 正常范围 |
| 6 | 检查电控柜元件并紧固接线端子 | 正常紧固，无接触不良表象 |
| 7 | 检测电加热及高温保护器 | 功率电流正常，动作正常 |
| 8 | 检查电极式加湿器工况 | 正常运行使用 |
| 9 | 检查比例积分阀执行反馈 | 正常，与PLC输出反馈一致 |
| 10 | 检查压缩机运行压力电流 | 冷媒工作压力，电流正常范围 |
| 11 | 检查翅片/冷热水盘管外观 | 无明显破损脏污 |
| 12 | 检查手动/自动风阀开度 | 开关正常 |
| 13 | 检查过滤器压差开关 | 按设定值，显示正常，测试灵敏 |
| 14 | 检查各防火阀是否误动作 | 打开状态 |
| 15 | 检查空调机的冷凝水的排水口 | 正常无堵塞情况 |
| 16 | 检查蝶阀，闸阀的转动情况 | 正常，转动灵活 |
| 17 | 检查手术室内与室外的压差 | 按国家规范标准 |
| 18 | 检查空调箱检修门是否密闭 | 正常密闭关好 |
| 19 | 检查空调箱的密封性 | 正常无漏风 |
| 20 | 检查配套排风机 | 正常运行 |
| 21 | 检查空调风管/水管保温 | 无破损，保温效果良好 |
| 22 | 对所有空调系统本控测试 | 正常开启，与远控正常转换 |

（4）季度检查

| 序号 | 检查/维护项目 | 标准/要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查初效过滤器 | 定期更换 |
| 2 | 检查电机/风轮轴承润滑 | 无异响，补充润滑脂 |
| 3 | 检查传动皮带 | 正常无松动，调整或更换 |
| 4 | 管道部件（风管、水管、水阀、风阀、压力表、温度计、橡胶软接）检查 | 指示正常，使用正常 |
| 5 | 检查管道保温 | 无破损，必要时修补 |
| 6 | 冷冻水Y型过滤器滤网 | 无堵塞现象 |
| 7 | 检查控制柜电线/保险丝/开关 | 无接触不良表象 |
| 8 | 检查机组排水管 | 疏通，无堵塞现象 |
| 9 | 检查温湿度计/风速传感器 | 数值准确，无偏差 |
| 10 | 检查加湿器进水过滤芯 | 无脏污，定期清洗或更换 |
| 11 | 所有空调机组密封性 | 密封良好，无漏风 |

（5）半年检查

| 序号 | 检查/维护项目 | 标准/要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收紧机组各固定件及螺栓 | 连接牢固 |
| 2 | 检查供电及接触器触点及各控制回路接线 | 正常，清洁接触面及更换己损耗之电器元件 |

（6）年度检查

| 序号 | 检查/维护项目 | 标准/要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查机组电机/风轮轴承 | 无异响，平稳，必要进行检修更换轴承 |
| 2 | 检查机组的弹簧隔震装置 | 外观完整无损坏，各个地脚安装保持水平 |
| 3 | 检查加湿器加湿桶 | 视结垢清洗或更换 |
| 4 | 电动机线圈的绝缘测试 | 用500V的摇表测量绝缘电阻，绝缘电阻≧2MΩ |
| 5 | 对所有洁净区域洁净度检测 | 符合洁净度国家指标规范 |

▲5.6管道系统、阀门部分

1.截止阀与调节阀的维修保养

（1）每个月检查一次管道系统中的自动排气阀的工作情况，对动作不良的要修理或更换。

（2）每月清洗水泵Y型过滤器。

（3）每季检查保养一次电子水处理仪。

（4）室外阀门，每月对阀门加注一次润滑油，检查阀门开闭是否灵活，同时对不经常使用的阀门要手动几个来回。

（5）室内阀门，每半年对阀门加注一次润滑油，检查阀门开闭是否灵活，同时对不经常使用的阀门要手动几个来回。

（6）每半年一次检查阀门是否泄漏，如是则应加压填料，如阀门破裂或开闭失效，则应更换同规格阀门。

（7）每半年一次检查法兰连结处是否渗漏，如是则应拆换密封胶垫。

（8）每年检查一次电磁阀和电动压差调节阀。

（9）每月提供以上工作内容的书面记录。

2.仪表及检测器件（每半年一次）

常用的温度计、压力表若有读数模糊不清应拆换，更换合格的温度计和压力表，检测传感器的参数是否正常并做模拟实验，对于不合格的传感器应拆换。

3.整个循环水系统检查及保养

（1）每半年一次检查弹性联轴器有无损坏，如损坏则应更换弹性橡胶垫。

（2）每半年一次清洗水泵过滤网。拧紧水泵机组所有紧固螺栓。

（3）每半年一次清洗水泵机组外壳，如脱漆或锈蚀严重，则应重新油漆一遍。

（4）每半年一次检查冷冻水管路、送冷风管路、风机盘管路处是否有大量的凝结水或保温层已破损，如是则应维修或更换保温层。

（5）每年一次对天面裸露支架、金属管槽进行除锈、油漆翻新处理。

（6）每年清洁一次膨胀水箱，并对箱体及钢架结构基座进行一次除锈刷漆。

（7）每年检查一次水管系统的支承构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈蚀的要除锈刷漆。

（8）每半年提供以上工作内容的书面记录。

▲5.7多联机空调机组维保

1.多联机室内机

（1）空调回风滤网清洗回风滤网。

（2）蒸发器检查蒸发器并根据情况清洗。

（3）电子膨胀阀检查电子膨胀阀执行动作是否正常。

（4）温度传感器检查并测量温度传感器阻值是否正常。

（5）排水泵检查排水泵运转和排水是否正常。

（6）冷凝排水系统检查冷凝排水系统是否正常。

（7）冷媒管保温检查保温是否完好并修复。

（8）风扇电机检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡。

（9）线控器检查线控器输入输出是否正常液晶显示是否正常菜单设置是否正常。

（10）接线端子检查并紧固接线端子。

（11）供电电源测量供电电源是否正常。

（12）电路板检测电脑版各项输入输出是否正常。

（13）冷凝水脱水盘检查并清理脱水盘杂物。

（14）送风温度测量空调送风温度是否符合标准。

（15）送风量测量空调送风量是否符合标准。

（16）设备接地及绝缘测量设备绝缘是否良好。

（17）固定设施检查并紧固设备固定螺丝及支架。

（18）空调面板检查清洁空调面板。

（19）传感器检查

（20）回风温度传感器是否良好。

（21）检查蒸发盘管温度传感器是否良好。

2.多联机室外机

（1）压缩及部分

①检测压缩机绝缘电阻。

②检测压缩机电流

③检测压缩机冷却

④检测压缩器排气温度

（2）制冷系统

①检测系统排气压力

②检测系统吸气压力

③检查系统有无漏点

④检测系统冷媒量是否充足

（3）冷冻油

①检测压缩机绝缘电阻

②检测压缩机电流

③检测压缩机冷却

④检测压缩机冷冻油是否充足

（4）四通阀

①检查四通换向阀制冷制热切换是否正常

②检查四通换向阀是否串气

③检查四通阀线圈是否正常

（5）过滤器

检查过滤器是否有阻塞

（6）膨胀阀

①检查电子膨胀阀节流调节是否正常

②检测电子膨胀阀线圈工作是否正常

（7）储液罐

检查储液罐是否良好

（8）高压开关

①检测高压保护开关动作是否正常

②校正高压保护开关点是否正确

（9）低压开关

①检测低压保护开关动作是否正常

②校正低压保护开关点是否正确

（10）传感器

①检查排气温度传感器是否正常

②检查排气压力传感器是否正常

③检查吸气压力传感器是否正常

④检查环境温度传感器是否正常

⑤检查盘管温度传感器是否正常

（11）单向阀

①检查单向阀是否正常工作。

（12）冷凝风机

①检查电机电流

②检查电机电源

③检查电机轴承是否良好

④检查风机扇叶是否良好

⑤检查风机动平衡是否正常

（13）冷凝器

①检查冷凝器是否散热良好

②检查冷凝器翅片是否有脏堵

③药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢

（14）供电电源

①检查供电电缆是否正常

②检查并紧固接线端子

③检测供电电源电压是否正常

（15）电控部分

①检查电脑主板供电电源是否正常

②电脑版输入输出是否正常

③电脑版除尘处理

（16）变频控制部分

①检测变频板是否工作正常

②检查变频器散热风机工作是否正常

③检测整流电路是否工作正常

④检测变频模块工作是否正常

（17）冷媒管

①检查冷媒管保温是否完好

②检查冷媒管是否有漏点

（18）设备固定及坚固部件

①检查设备固定装置是否完好

②紧固松动的螺丝及部件

▲5.8风口及风管维保内容

对空调系统中的所有进出风口及滤网进行清洗、消毒、维护，及时更换受损风口百叶，具体按照最新相关规范执行（如疫情期间按照国家、本省疫情防控指引要求调整清洁、预消毒方案和频率，日常维修维护）。

1.洁净层流系统风口百叶每周清洁消毒一次，普通科室风口百叶每月清洁消毒一次。

2.保证风口的稳固牢靠与风口表面的干净整洁，定期进行清洁消毒。

3.每年在供冷季节结束后，或在通风风系统不满足卫生要求或存在其它污染时，对管道内部进行除污除尘清洁。

4.定期巡查风管及保温情况，层流每月不少于一次，中央空调每年不少于一次，保证风管管道保温棉的密封性良好，发现问题及时维修。

5.定期检查及维护消音静压箱，发现问题及时维修。

▲5.9净化区域空气过滤器更换标准

净化系统通过以上的定期维护保养，并且对不合格和有隐患的配件及时更换，可以有效的减少事故停机，但为了保证手术室的洁净度，还必须每半年对洁净区进行检测，并把检测报告提交院方。对洁净系统区域内，如果要保证合格净化指标，必须按照国家相关规定对过滤器进行清洗、更换，具体标准如下：

| 表4空气过滤器更换标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 检查内容 | 更换周期 |
| 新风入口过滤网 | 网眼是否一半以上已堵 | 7天清扫1次，天气环境较差时按实际需要缩短清扫（或更换）周期 |
| 初低效过滤器 | 阻力已超过额定初阻力60Pa，或等于2×设计或运行初阻力 | 1-3个月，超过标准随时更换 |
| 中效过滤器 | 阻力已超过额定初阻力80Pa，或等于2×设计或运行初阻力 | 6个月，超过标准随时更换 |
| 亚高效过滤器 | 阻力已超过额定初阻力100Pa，或等于2×设计或运行初阻力（低阻亚高效时为3倍） | 每年更换，超过标准随时更换 |
| 高效过滤器 | 阻力已超过额定初阻力160Pa，或等于2×设计或运行初阻力 | 阻力超过设计初阻力160Pa，或已经使用3年以上，超过标准随时更换 |
| 排风机组 中效过滤器 | / | 每年更换，发现堵塞和污染及时更换 |
| 回风口过滤器 | / | 每周清洁一次，发现堵塞和污染及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。 |

▲5.10配件更换要求

更换项目中所需零件单价不高于500元（含500元，不包括初、中、亚高效、高效过滤器更换）的零配件全部由中标人提供、更换并保证质量（费用包含在项目维保费报价中），清单如（风轮、接触器、时间继电器、皮带等）所示。中标人必须提供足够的零配件和设备材料，以便及时处理采购人在使用过程出现的故障和问题。

单价500元以上零配件，经采购人审批同意后，中标人负责免人工费更换及调试，零配件费用按照基准价及中标人的投标下浮率每半年结算一次。

系统回风过滤器；初、中、亚高效、高效过滤器等由采购人提供，中标人负责免费更换与安装调试（采购人不再另外支付费用）。除设备改造、空调系统主机需解体进行的重大维修外，中标人不得收取任何维修人工费用。

3.1.3、考核标准

中标人每月向采购人提供维保服务情况总结等相关资料，采购人按考核标准的要求，进行监管检查、综合考评，据此对服务管理费进行结算。

3.2、商务需求

3.2.1、付款及结算方式

中标人每期（3个月为一期）维保工作完成后，按考核标准接受采购人考评。根据考评结果中标人10日内向采购人出具合法有效的发票，采购人收到发票并确认无误后10个工作日内向中标人支付维保费。

3.2.2、担保要求

（一）提交说明

（1）时间：合同签订之日起10日内；

（2）金额：人民币300000元；

（3）方式：转账、银行履约保函；

（二）退还说明

1.条件、时间：中标人履行完成合同约定权利义务事项且合同期满，30天内进行退还，不计利息。

2.中标人违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金、每期进度款中直接扣除中标人应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标人应对超过的部分予以赔偿，并在扣除后10天内补齐履约担保金额。3.2.3、售后服务

3.2.3、运输及保险

（1）本项目涉及到相关产品的包装和运输应由中标人实施，确保产品、货物包装完善并运输至招标人指定地点，所涉及费用应综合考虑在相关综合单价中，不再另行计取。

（2）本项目如需投保，相关保险（包括但不限于设备材料、货物、中标方人员、第三者责任险等）费用由中标人承担，所涉及费用应综合考虑在相关综合单价中，不再另行计取。

3.3.2、资格条件

本项目实施需投标人提供以下资格条件证明材料：

1、具有机电安装三级或以上资质

2、其他资质

3.3.3、发票开具

本项目中标人需开具的发票类型为普通发票。