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中山大学肿瘤防治中心2027-2030年污水处理系统运维服务采购需求
一、总体说明
1、响应供应商须对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的响应都被视为无效响应。
2、供应商如获成交资格，不得将本项目以任何形式分包或转包给第三方，成交供应商如有违反或损害招标人利益的，招标人有权终止与成交供应商签订的服务合同。
二、项目概况
2.1、项目基本情况
2.1.1、项目地点
越秀院区：越秀院区1号楼、越秀院区2号楼、越秀院区放疗中心、青菜岗体检中心；
黄埔院区：黄埔院区1号楼、黄埔院区2号楼、腾飞园实验室；
2.1.2、项目内容
本项目为中山大学肿瘤防治中心越秀院区（含青菜岗防癌体检中心）和黄埔院区（含腾飞园实验室）的污水处理系统（含污水处理站、衰变池、隔油器、在线监测系统、污水井及集水井等）提供日常运行管理、设备维护保养、水质检测、污泥清运、药剂供应、驻场人员管理、环保行政配合等一体化运维服务。具体内容包括但不限于：污水处理站及配套设施的24小时运行值守与巡视；格栅池浮渣清理、池体淤泥定期清运（衰变池除外）；水质日常自检及委托第三方检测；在线监测系统的维护与校准；衰变池定期排放；隔油器的定期排放与清洗；单价2000元及以下零配件的更换及安装；环保部门检查配合及排污申报等；应急演练及抢修。详细内容见本需求第三部分。

2.1.3、项目周期
自现行合同到期之日（2027年4月30日）起三年。。
2.1.4、项目采购预算
本项目最高限价为元（大写金额）。超过项目整体采购预算或单项采购限价的报价为无效报价，视为无效投标处理。
本项目报价应按附件1报价清单格式、内容进行报价，投标人不得对报价清单说明、格式、工程量等内容作任何修改，否则招标人将其作为无效投标处理。
2.2、计价方式
本项目采用第种计价方式。
[bookmark: _Hlk139383078]（1）总价包干，包含完成项目所需要或附带发生的一切费用。
[bookmark: _Hlk135995967]（2）单价包干，按实结算，以工程量清单计价/定额计价（执行XXX定额）方式。
（3）点击输入总价包干部分部分总价包干，点击输入单价包干部分部分单价包干，单价包干部分以工程量清单计价/定额计价（执行XXX定额）方式。
三、项目需求
3.1、运行现状
1．越秀院区1号楼污水处理站：
①运行设备为次氯酸钠溶液消毒、杀菌处理系统，处理系统处于正常的工作状态。
②目前每日污日均水排放量约800立方米，设计量为800立方米，每月污水排放量约24,000立方米。
③1号楼负二层所有集水井处于正常工作状态（仅需进行巡查工作，不含维修）。
④地下放疗中心负一层至负二层所有污水井、集水井处于正常的工作状态（仅需进行巡查工作，不含维修）。
2．越秀院区2号楼污水处理站：
①运行设备为次氯酸钠溶液消毒、杀菌处理系统，处理系统处于正常的工作状态。
②目前每日污水排放量约600立方米，设计量为600立方米，每月污水排放量约18000立方米。
③2号楼负二至负五层所有集水井处于正常工作状态（仅需进行巡查工作，不含维修）。
越秀院区2号楼衰变池：
①2号楼衰变池主要分为诊疗区与治疗区，诊疗区池体分为2个池子，每个池体有效容积为7.5立方米。约每3天切换排放一次。
②治疗区衰变池用于接收甲癌病房放射性废水，并将推流式改为自动储存间歇式池体，平均分成3格，保证3个池体的总有效容积达到81立方米。约每3个月切换排放一次。
4．防癌体检中心污水处理站： 
①运行设备为次氯酸钠溶液消毒、杀菌处理系统，处理系统处于正常的工作状态。
②目前每日污水排放量约60立方米，设计量为60立方米，每月污水排放量约1800立方米。
5．黄埔院区污水处理站： 
①运行设备为次氯酸钠溶液消毒、杀菌处理系统，处理系统处于正常的工作状态。
②目前每日污水排放量约800立方米，设计量为800立方米，每月污水排放量约24000立方米。
③负一层、负二层所有集水井处于正常工作状态（仅需进行巡查工作，不含维修）。
黄埔院区衰变池：
①黄埔院区主要分为甲癌病房区与诊断区，甲癌病房区用于收集甲癌病房5个房间所有废水，为独立的6个池体，保证每1格的池体有效容积不少于40.8立方米。约每3个月切换排放一次
②诊断区池体分为2个池子，为相互独立的两个池体，每格池体有效容积不少于29立方米。约每3天切换排放一次。
7.黄埔院区含腾飞园实验室污水处理站：
①运行设备为次氯酸钠溶液消毒、杀菌处理系统，处理系统处于正常的工作状态。
②目前每日污水排放量约60立方米，设计量为60立方米，每月污水排放量约1800立方米。
污水处理站各处每日污水排放量水量表
	院区
	序号
	项目位置
	单位
	水量

	越秀院区
	1
	1号楼
	m3/d
	≤800

	
	2
	2号楼
	m3/d
	≤600

	
	3
	防癌体检中心
	m3/d
	≤60

	
	4
	衰变池
	m3/d
	≤0.8

	黄埔院区
	5
	黄埔院区
	m3/d
	≤800

	
	6
	腾飞园实验室
	m3/d
	≤60

	
	7
	衰变池
	m3/d
	≤0.8


3.2、技术需求
3.1.1、执行规范
1、越秀院区（含青菜岗防癌体检中心）和黄埔院区污水处理站：执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。
2、腾飞园实验室污水处理站：执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。
3、衰变池放射性元素排放：执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关要求（总α＜1Bq/L，总β＜10Bq/L）。
4、合同期内如国家或地方调整排放标准，按最新标准执行，合同价格维持不变。

3.1.2、技术要求
3.1.2.1、服务内容与范围
（1）污水处理站日常运行管理
负责越秀院区（包含青菜岗防癌体检中心）和黄埔院区（包含腾飞园实验室）的污水处理站，以及黄埔院区衰变池、越秀院区衰变池和隔油器的日常设备维护保养和运行管理，包含越秀院区和黄埔院区的总共3套污水处理站在线监测系统的日常巡视、数据记录和维护保养、药剂更换和数据校准等。
具体内容如下：
1）越秀院区1号楼污水处理站的格栅池、沉淀池、调节池、污泥池和消毒池。
2）越秀院区2号楼污水处理站的沉淀池、调节池、氧化池、污泥池和消毒池。
3）越秀院区防癌体检中心污水处理站的格栅池、沉淀池、调节池、污泥池和消毒池。
4）黄埔院区污水处理站的格栅池、调节池、氧化池、沉淀池、污泥池和消毒池。
5）黄埔院区衰变池不含淤泥清理，但要根据衰变时间和各科室用水情况及时做好病房区和门诊区池子废水的定期排放。
6）腾飞园实验室污水处理站的格栅池、沉淀池、调节池、氧化池、污泥池和消毒池。
7）越秀院区衰变池不含淤泥清理，但要根据衰变时间和各科室用水情况及时做好治疗区和检查区池子废水的定期排放。
8）越秀院区隔油器做好箱体的排污、隔油和隔渣的清理。
（2）两院区污水处理站每日定时进行格栅池浮渣的清理。
（3）两院区各楼宇负层的污水井、集水井浮渣定时清理和巡查。
具体地点包括：越秀院区1号楼负二层所有污水井和集水井、地下放疗中心负一层至负二层所有污水井、集水井、2号楼负二至负五层所有污水井和集水井，黄埔院区负一至负二层所有污水井和集水井。
（4）两院区污水处理站排放口，进行水质日常检测和每月至少一次委托第三方有资质检测单位定期或不定期对水质进行采样分析，水质日常检测包含：
1）每天至少进行两次pH值和余氯测试情况，并在运行记录表上记录测试情况。
2）每3个月至少进行一次志贺氏菌、沙门氏菌、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂和挥发酚的测试，其中，志贺氏菌和沙门氏菌测试需提供检验报告，石油类、动植物油、阴离子表面活性剂和挥发酚四项指标，需记录在检测报告上。
3）每月至少进行一次COD、BOD、pH值、SS、总余氯、氨氨、粪大肠菌群数的测试，并提供检测报告。腾飞园实验室污水处理站每月至少增加一次总磷、总氮指标的测试。
4）每周对排放口进行至少一次采样监测COD（化学需氧量）、SS（悬浮物）的水质自检，并提供自检检测报告。
5）每月委托第三方有资质单位至少进行一次监测，对COD、BOD、pH值、SS、总余氯、氨氨、粪大肠菌群数进行监测，并提供第三方有检测资质单位出具的检测报告。
3.1.1.2、设备维护保养和运行管理：
（1）包括污水处理站、衰变池和隔油器、污水井和集水井所有运行设备，并登记设备维护保养和运行记录。
（2）在线监测系统设备的日常巡视，监测数据记录，做好运行记录，并包含在线监测系统设备的维护保养、药剂更换和数据校准等。
（3）每年对两院流量计（越秀院区流量计共两套管式电磁流量计，黄埔院区流量计共一套巴歇尔槽明渠流量计）进行校准，且提供带CMA认证校准证书给甲方保存。

3.1.2.3.环保行政工作：
（1）包括按环保部门要求拟报表、送报表，办理各类证件，配合环保部门等相关政府职能部门的所有来院检查。
（2）协助采购人填报全国污染源监测信息管理与共享平台，按照环保部门的要求每3个月提交监测报告数据。
（3）协助采购人填报全国排污许可证管理信息平台，按照环保局要求提交每3个月排污证执行许可报告。
（4）登录广东政务服务网，协助采购人填报年度环境信息披露。
（5）其他主管部门或院方要求的信息填报工作。
3.3、运行管理要求
（1）上述两院区污水处理站、衰变池、隔油器和在线监测系统，需派驻场人员，24小时负责污水站全部设施的日常运维工作。日常工作中,保证每4小时（雨季根据院方要求提高至每2小时）对上述两院区污水处理站、衰变池、隔油器和在线监测系统的周围环境、卫生和运行状况进行一次巡视,并做好巡视和水质自检记录。每月向采购人上报污水站运维报表及工作总结；
（2）对上述两院区污水处理站的格栅池，越秀院区1号楼负二层所有集水井、地下放疗中心负一层至负二层所有污水井、集水井、2号楼负二层至负五层所有污水井、集水井，黄埔院区负一层至负二层所有污水井、集水井，每日定期清理浮渣、积水和水泵检查、维修。
（3）中标人或其分包单位应定期及时进行污泥抽排及清运。越秀院区至少每3个月一次，黄埔院区至少每3个月一次。清运前，必须提前10天通知采购人，清运时，做好抽排污水后抽污泥的步骤，并做好围蔽以及拍照存档记录，有限空间操作作业应当遵循“先通风、再检测、后作业”的原则。中标人应与采购人及所委托的污泥清运处置单位签订三方协议，每次清运按要求创建联单申报。（投标时须提供承诺函，并加盖投标人单位公章）
（4）衰变池检查区和治疗区水池按规定做好定期排废水的工作，检查区池子至少3天排一次，治疗区池子至少每3个月排一次。
（5）隔油器箱体每周至少进行一次清洗箱体，每月至少进行一次定期排渣。
（6）负责污水处理站、衰变池和隔油器设备的日常操作和维护，污水设备、水泵等设施仪器定期进行保养、维修。
(7)提供污水站运维所需要的消毒药剂，所有使用的消毒药剂及测试试剂，必须为有效期内、合法、合规；在服务期内使用药剂前须提供药剂厂商的营业执照、生产许可证、消毒药剂的产品说明书、检测报告等相关资料。
（8）驻场运维人员经培训后上岗，坚守岗位，做好每4小时一次的运行记录，搞好设备机房和值班室等室内、外的环境卫生工作。
（9）对污水处理站水质进行采样分析，每天至少进行两次废水pH值、余氯的水质自检，每周对排放口进行至少一次采样监测COD（化学需氧量）、SS（悬浮物）的水质自检，并如实记录测试情况，并提供自检检测报告。每3个月进行至少一次志贺氏菌、沙门氏菌、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂和挥发酚的检测（由采购人负责监测，中标人负责取样与记录），其中，志贺氏菌和沙门氏菌检测需提供检验报告，石油类、动植物油、阴离子表面活性剂和挥发酚四项指标，需记录在检测报告上，并同步在当月的第三方有资质单位出具的检测报告上。每周对排放口进行至少一次采样自检监测。每月进行至少一次委托有资质的第三方检测单位，对COD、BOD、pH值、SS、总余氯、氨氨、粪大肠菌群数进行监测，并提供第三方有检测资质单位出具的检测报告。腾飞园实验室污水处理站每月至少增加一次总磷、总氮指标的测试，并根据采购人监测需求 ，按需采样监测，所产生费用包含在本项目投标报价中，不另外单独收费。
（10）负责环保部门等政府职能部门所有来院检查的配合工作并承担所有相关费用。
（11）越秀院区（包含青菜岗防癌体检中心）和黄埔院区的污水处理站，排放污水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。腾飞园实验室污水处理站，排放污水执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。隔油器排放污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准。衰变池放射性元素按照《医疗机构水污染物排放标准》。
（12）本项目合同期内，如遇国家调整排放标准，按照最新标准执行，合同价格仍维持不变。
（13） 中标人在每月25日前提交下月驻场值班人员的排班表给管理部门。
（14） 配备专用工作手机，保证采购人可随时联系中标人的值班人员。
（15） 中标人在中标后需补充工作人员培训和考核的要求。
（16）每3个月需对越秀院区、黄埔院区污水池池体（生化池除外）进行清洗，清洗前，必须提前10天通知采购人，清洗时，做好施工安全作业围蔽工作，并做好拍照存档记录，有限空间操作作业应当遵循“先通风、再检测、后作业”的原则。
（17）需对越秀院区（含体检中心）、黄埔院区（含腾飞园）废气除臭设备进行活性炭的采购、更换、贮存容器采购及委托有资质单位处置的费用，且每次处置需提供处置回单进行存档。

表1  出水水质表（GB18466-2005）预处理标准
	序号
	项目
	单位
	排放值

	1
	pH
	—
	≤6-9

	2
	总余氯
	Mg/L
	2-8

	3
	COD
	Mg/L
	≤250

	4
	BOD
	Mg/L
	≤100

	5
	SS
	Mg/L
	≤60

	6
	氨氮
	Mg/L
	—

	7
	粪大肠杆菌群
	MPN/L
	≤5000

	8
	石油类
	Mg/L
	20

	9
	动植物油
	Mg/L
	20

	10
	阴离子表面活性剂
	Mg/L
	10

	11
	挥发酚
	Mg/L
	1.0

	12
	志贺氏菌
	无检出

	13
	沙门氏菌
	

	14
	总α（衰变池）
	＜1Bq/L

	15
	总β（衰变池）
	＜10Bq/L。


表2  出水水质表（DB44/26-2001）第二时段三级标准
	序号
	项目
	单位
	排放值

	1
	pH
	无量纲
	≤6-9

	2
	总余氯
	Mg/L
	＞2

	3
	COD
	Mg/L
	≤500

	4
	BOD
	Mg/L
	≤300

	5
	SS
	Mg/L
	≤400

	6
	氨氮
	Mg/L
	—

	7
	粪大肠杆菌群
	MPN/L
	≤5000

	8
	志贺氏菌
	无检出

	9
	沙门氏菌
	


3.4、人员配置要求 
（1）越秀院区（含青菜岗）人员配置：
	序号
	人员要求
	人数要求
	工作内容
	备注

	1
	技术主管
	0.5人
	负责本项目的整体运维管理
	两院区共用一名全职驻场技术主管

	2
	维护技工
	不少于3人
	负责污水站及污水井、集水井日常巡查，定期投药、定期污水设备保养等污水站日常运营工作。
	全职驻场越秀院区（含青菜岗）

	3
	检验人员
	不少于0.5人
	负责开展日常水质自检工作。
	非驻场、可两院区共用不少于1人

	4
	机电维修工
	不少于0.5人
	一旦发现有污水设备设施故障或者设备调试安装等，中标人需要派机电维修工人现场检修。
	非驻场、可两院区共用不少于1人


（2）黄埔院区（含腾飞园实验室）人员配置：
	序号
	人员要求
	人数要求
	工作内容
	备注

	1
	技术主管
	0.5人
	负责本项目的整体运维管理
	两院区共用一名全职驻场技术主管

	2
	维护技工
	不少于3人
	负责污水站及污水井、集水井日常巡查，定期投药、定期污水设备保养等污水站日常运营工作。
	全职驻场黄埔院区（含腾飞园实验室）

	3
	检验人员
	不少于0.5人
	负责开展日常水质自检工作。
	非驻场、可两院区共用不少于1人

	4
	机电维修工
	不少于0.5人
	一旦发现有污水设备设施故障或者设备调试安装等，中标人需要派机电维修工人现场检修。
	非驻场、可两院区共用不少于1人


1、投标人提供的人员配置数量不得少于上述人数要求中的最低要求。
2、投标人安排1名技术主管专门驻场负责本项目的整体运维管理，周一、三、五在越秀院区进行驻场，周二、四、六在黄埔院区进行驻场，该名主管不得负责本项目以外的其他项目的项目管理，并保证污水达标排放及保障项目服务质量。该项目主管应具有丰富的污水处理、环境污染防治相关经验（五年（含）以上），具备环境工程领域专业中级（或以上）职称书或环境影响评价工程师证书，协助采购人做好在线监控仪器的运维工作以及水质检验工作。
3、值班人员也需具备有污水处理、环境污染防治相关经验（两年（含）以上），具备污水处理工证件。
四、商务需求
4.1承包方式
该项目含用药费及单价在包含单价2000元（含）以内的零配件或材料费用，由供应商提供、安装并保证质量（相关费用包含在合同总价中，不再另行计取）、技术管理费、24小时值班人工费、污水设施维保费、污泥清运费（不含衰变池）、污水池池体清理费（不含生化池）、除臭设备活性炭采购及处置费、税金、项目管理的办公成本、应急演练及抢修等费用，不含污水处理站运行的水电费。
市场价格单价大于2000元的配件由院方另行采购并实施。
详细费用包括但不限于如下内容：
1．管理人员、驻场操作人员、检验人员、机电维修人员的工资、节假日加班费、福利、劳保、社会保险、工伤保险、医疗保险等。
2．所有消毒药剂、测试试剂、化验费、辅助工具费等。使用药剂前须提供药剂厂商的营业执照、生产许可证、产品说明书、检测报告等相关资料。
3．污水处理站、衰变池、隔油器、在线监测系统等全部设施的日常保养及维修人工费；更换单价在2000元及以下的零配件或材料费用（如加药管、排水管、浮球、球阀等）
4．越秀院区和黄埔院区污水池池体清理及污泥清运处置费（不含衰变池淤泥清理），清理频率不低于每3个月一次。
5．越秀院区（含体检中心）、黄埔院区（含腾飞园）废气除臭设备活性炭的采购、更换、贮存容器采购及处置费用。
6．环保等政府职能部门监测费用。
7．中标人日常自检费用、每月委托第三方有资质单位的采样检测费用。
8．投标人的合理利润、税费、项目管理办公成本等费用。
9.采购人委托第三方单位不定期抽检水质（每月至少一次），若抽检不合格则水质检测费用由中标人承担，并在当月运维管理费中扣除。第一次抽检不合格，采购人向中标人作书面警告，中标人并作书面承诺回应，第二次抽检不合格，采购人扣除中标人当月运维管理费3000元，第三次抽检不合格，采购人扣除中标人当月运维管理费5000元，累计三次以上不合格（含三次），采购人约谈中标人，视情况严重性，采购人有权终止本项目运维维保合同，并没收全额履约保证金。
注：本项目费用不含污水处理站运行所产生的水电费。
4.2、付款及结算方式
运维管理服务费按月支付。每期末采购人对中标人提供的运维服务进行考核，中标人提交月度工作总结、运维管理台账、发票及检测报告等资料，采购人收到发票后15个工作日内支付当期费用。如发生考核扣分罚款或第三方抽检不合格，采购人直接从当期运维费中扣除相应金额， 执行。甲方每次付款前乙方需提供合法有效等额发票。
4.3、合同担保
本合同担保要求为第种。
（1）本合同乙方无需提供履约担保。
（2）为保证合同履行，本合同乙方需提供履约担保，履约担保收取的金额为。乙方需在本合同签订后15日内交至甲方，逾期不交的，甲方有权终止合同，全部损失由乙方负责。
[bookmark: _Hlk136239816]履约担保的时间：双方合同签定之日起至合同范围内全部工作完成或达到合同结束条件；
4.4、资格条件
本项目实施需投标人提供以下资格条件证明材料：
1）投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，提供有效的营业执照或事业单位法人证书，且营业执照经营范围涵盖污水处理及其再生利用。
（2）投标人须具有环保工程专业承包三级及以上资质
（3）该项目主管应具有丰富的污水处理、环境污染防治相关经验（五年（含）以上），具备环境工程领域专业中级（或以上）职称书。拟投入本项目的驻场人员须持有环境保护设施运行人员技能培训合格证书（污水处理工），主管需要配备自动监控（污废水）运行工证书，并提供近三个月社保缴纳证明。
3.3.3、发票开具
本项目中标人需开具的发票类型为。
五、其他要求
5.1服务期间，建立完善、反应及时、科学决策、处置有序的应急预案，针对相关部门的迎检、临时性、阶段性工作检查以及水质超标和在线监测故障等应急情况，安排负责应急情况的工作人员，确保相关人员具备必要的技能和知识，并准备应对检查、水质超标、设备故障所需的设备和工具。
5.2建设污水运营实时监测平台，对污水站流量、余氯在线监测、COD在线监测、衰变池液位本地监测数据进行数据采集和云端上传，使管理人员、运维人员可以在电脑、手机端实时监测污水站参数。
5.3投标人应为本项目配备相关水质检测设备，如①COD、BOD、氨氮、总磷测定仪、②COD、氨氮、总磷消解仪、③pH测定仪、④余氯检测仪、⑤浊度悬浮物检测仪、⑥电子天秤等。
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